FLUIDIQUE – ENERGETIQUE - ENVIRONNEMENT

# SESSION 2014

CORRECTION

##### Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de proche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186, 16/11/1999)

- Tout autre matériel est interdit

Documents rendus avec chaque copie :

- Graphe pilotage  PAC + Chaudière	Page 17/19

- Diagramme de l’air Humide valable pour  1840m d’altitude	Page 18/19

- Tableau   acoustique	Page 19/19

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 1/16 |

Extrait du Cahier des Charges :

- Caractéristiques techniques et climatiques du site :

  - Localisation :  Piau Angaly (station de Ski)

  - Altitude   :	1840m

  - Constitution du sol (Etude du forage réalisé à proximité du site par le bureau BRGM) :

| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 1.1 m | Terre végétale de débris |  |
| De 1.1 à 7 m | Sable gris fin avec débris rocheux avec quelques filons de calcite | Quaternaire |
| De 7 à 10.5 m | Calcschiste | Dévonien |

- Température du sol à la profondeur de 6m : 5°C (en hiver et en moyenne)

- Conditions climatiques extérieures :

  - Text  = -14°C

  - HRext  = 90%

- Conditions de chauffage de la zone Aqualudique étudiée ici :

- Conditions climatiques intérieures :

Tint = 29°C HR = 70%

- Nombre d’heures de chauffage jusqu’ à  8°C :	4507h

- Volume de la zone  étudiée :	1200 m3

- Charges climatiques :

  - Hiver   :	Déperditions   :	85 kW

Charge  hydrique  :	150 kgeau/h

  - Eté   :	Non fournies

- Caractéristiques du puits canadien projeté : Société REHAU

Le puits canadien permettra le préchauffage de l’air pulsé dans la zone aqualudique (piscine)

- Débit  d’air  neuf véhiculé :	6500 m3/h

- Longueur  totale du puits:	30m

- Nombre de piquages :	15

- Diamètre  des piquages :	250 x 8,80

- Diamètre  du collecteur :	630 x 24,0

- Conductivité  thermique du tube :	0,16 W/m.°C (qualité alimentaire)

- Schéma  de principe :	Voir Annexes page 12/19

- Cout global du puits  installé :	35000€

- Centrale de traitement d’air de la zone aqualudique :

Composition   :	Filtre Type F2

Récupérateur double batteries Caisson de mélange

Batterie Chaude à eau Filtre Type F7

- Prix de l’énergie électrique sur  site :	14c€/kWh

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 2/16 |

# 1ère  PARTIE : Etude Thermique et Fluidique – 1h00

Objectif  principal  :	Etude de l’impact des caractéristiques d’un puits canadien sur la réduction de la facture énergétique.

L’étude va porter sur la zone aqualudique. Seule cette zone sera équipée de puits canadien.

- Etude énergétique sans la présence du puits :

  - Déterminez la puissance nécessaire au chauffage de l’air neuf portée à la température de  8°C

(valeur de la température dans le caisson de mélange).

P  0,34  Qv

 8

 14

P  0,34  6500  22

 48

620 W

  - En supposant que ce chauffage est réalisé par une batterie électrique, déterminez la consommation énergétique liée au débit d’air neuf introduit dans la zone.

On  donne  :	Rendement du système de chauffage : 0,95

C  P  t

C  48,62  4507

###### 0,95

 230 663,52 kWh

  - Pour un cout de 14c€/kWh, calculez le montant de la facture énergétique (hors abonnement) de la ventilation d’air neuf de la zone aqualudique.

Cout  230 663,52  0,14  32 293 €

- Etude énergétique avec la présence du puits :

- Etude thermique du puits canadien :

  - Calculez la vitesse de l’air dans le tube :

air

6500

   	15  3600	  2,83 m/s

  (0,25 - 2  0,0088)2

4

  - Calculez la résistance thermique du tube « Rtube » Coefficient de convection intérieur dans un tube : Ri conv

R	 	1

 	1	 0,0784 m2 .C/W

i conv

5,55  w

air

0 ,8

	6500



0 ,8





5,55    	15  3600	

   (0,25 - 2  0,0088)2 

	

	4	

Résistance thermique d’un tube : RTotal  en °C/W

ln 0,125

R	 	0,0784	 	0,1162	 0,180 m.C/W

-- K

   1	 5,555 W/m.C

Total

2    0,1162

2    0,16

Tube

0,180

  - Evaluez la température de l’air à la sortie du puits. On considérera l’ensemble des piquages comme un seul, véhiculant la totalité du débit d’air neuf.

On donne : masse volumique moyenne de l’air : 1,2kg/m3

Ts(l)

 5  (-14  5)  e

5 ,555  30

433,33 1 ,2 1000

3600

 - 1 C

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 3/16 |

- Etude de l’impact énergétique du puits canadien :

  - Calculez la puissance récupérée par le puits si la température de l’air en sortie du puits est estimée à -1°C.

P  0,34  Qv

 - 14

 1 

P  - 0,34  6500  13  - 28 730 W

  - Evaluez le gain énergétique réalisé sur la saison, en kWh puis en €.

C  P  t

### C  28,73  4507  129 576,3 kWh

gain  129 576,3  0,14  18 140,7 €

  - Estimez le temps de retour brut sur l’investissement de ce puits canadien. Conclusion.

Pour comparer les deux solutions, il faut tenir compte de la puissance nécessaire pour chauffer l’air de -1°C à 8°C, soit :

Temps de retour 

35000 €

18 140,7

 1,93 années

L’installation du puits canadien est rentable immédiatement.

- Optimisation du Puits canadien :

Le projet a été basé sur une longueur totale du puits de 30m. Le maitre d’œuvre souhaiterait savoir s’il est possible de doubler la puissance récupérée, si on doublait la longueur du puits, soit une longueur de piquage de 60m.

On donne :      Ktube  = 6,00 W/m.K

Calculez alors la puissance récupérée par le puits. Conclure sur le résultat obtenu vis-à-vis du projet initial.

|  | 60m |
| --- | --- |
| Température sortie puits | 6  60 433,33 1 ,2 1000 Ts(l)  5  (-14  5)  e 3600  3,42 C | P  6500  1,2  1  (-14  3 ,42 )  - 37,74 kW 3600 |

Le fait de doubler la longueur du puits n’a permis de doubler la puissance récupérée :

% d' augmentation  100 -

28,17

37,74

 100

 25,4 %

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 4/16 |

- Impact du fonctionnement du ventilateur du Puits :

L’étude aéraulique du puits a donné les résultats suivants :

- Perte de charge totale du  puits :	245 Pa

- Rendement global moyen du ventilateur : 70%

Estimez la puissance consommée par le ventilateur ainsi que sa consommation énergétique.

Si le gain annuel réalisé par le puits est de 18000€, estimez alors l’augmentation du temps de retour sur investissement lié au fonctionnement du ventilateur.

6500  245

Puissance consommée 

3600	 632 W

0,70

Consommation énergétique  0,632  4507  2848,4 kWh

Temps de retour 

35000 €	 

18000 - 2848,4  0,14 

1,99 années

La consommation énergétique du ventilateur n’a pas eu d’impact majeur sur le temps de retour  brut sur investissement.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 5/16 |

# 2ième PARTIE : Etude de la climatisation de la Zone Aqualudique – 1h00

Objectif  principal  :	Comparer l’impact de la réglementation sur le débit d’air hygiénique à introduire dans une piscine d’après le RSDT vis-à-vis des recommandations de la DDASS

L’étude va porter sur la zone aqualudique. Cette zone est initialement équipée d’une CTA sans récupération de chaleur. On considéra ici l’air neuf à la température extérieure de base (pas de présence du puits canadien). Le nombre de personnes maximum en forte occupation pouvant être accueilli (FMI : Fréquence Maximale Instantanée) dans cette zone du bâtiment est de 145. L’étude se fera uniquement dans le cas HIVER.

- Etude de la climatisation des locaux selon le RSDT :

  - Déterminez le débit minimum d’air neuf à introduire selon le RSDT QvAN  = 22 x 145 = 3190 m3/h

  - Donnez toutes les caractéristiques de l’air soufflé. Vous indiquerez vos valeurs dans le tableau     fourni      avec      le      diagramme      psychrométrique      page      18/19. Précisez le débit de soufflage obtenu.

Hypothèse : on prendra le volume spécifique de l’air au soufflage égal au volume spécifique de l’air intérieur.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 6/16 |

Diagramme psychrométrique : Voir En annexe

| Point |  | HR | h | v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | % | kJ/kgas | m3/kgas |
| AN | -14 | 90 | -10,9 | 0,918 |
| AI | 29 | 70 | 87,8 | 1,108 |
| AS | 49 | 14 | 82,3 | 1,164 |
| AM1 | 19,22 | 100 | 65,36 |  |

Débit  massique d’air neuf :	QmAN  = 3190 / 0,918 = 3479,4 kgas/h Débit  massique d’air soufflé :	QMAS  = 85 *3600 / (1 * 20) = 15 300 kgas/h

(15810 kgas/h avec plus de précision)

Point  de mélange :	(valable aussi si résultat obtenu de façon graphique)

		 

AM	AN	AN



ARC

 

ARC

	= 0,2274  -14 + 0,7726  29 = 19,22 °C

	

AM1	AN	AN



ARC



ARC

   = 0,2274   -10,9  + 0,7726   87,8  = 65,36 kJ/kgas

AN

		qmAN qmASoufflé

 3479,4  0,2274 15300

ARC

		qmARC qmASoufflé

 1 - 0,2274  0,7726

  - La récupération de chaleur sur l’air extrait était-il nécessaire ? Pourquoi ?

Oui, car le point de mélange se situe sur la courbe de saturation : risque de condensation important dans le caisson de mélange.

Dans la suite des calculs, il sera fait usage d’un récupérateur de chaleur (double batteries) permettant d’obtenir un air à 8°C avant l’entrée de l’air dans le caisson de mélange.

  - Réalisez sur le diagramme de l’air humide proposé en page18/19, le tracé de l’évolution de l’air dans la CTA afin d’atteindre le point de soufflage. Vous indiquerez les valeurs des points caractéristiques dans le tableau fourni sur le diagramme psychrométrique.

| Point |  | HR | h | v |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | % | kJ/kgas | m3/kgas |
| AN | -14 | 90 | -10,9 | 0,918 |
| AI | 29 | 70 | 87,8 | 1,108 |
| AS | 49 | 14 | 82,3 | 1,164 |
| AP | 8 | 15,1 | 11,1 | 0,997 |
| AM2 | 24,6 |  | 71,8 |  |
| AS1 | 49 | 20 | 95 |  |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 7/16 |

  - Le point de mélange obtenu permet-il d’atteindre rigoureusement le point de soufflage ? Quelle solution technique envisageriez-vous alors ? Expliquez en deux lignes maximum.

	

AM2	AP

    	

AP	ARC

 

ARC

  = 0,209  8 + 0,791  29 = 24,6 °C



AM	AN

	

AN	ARC



ARC

 = 0,209  11,1 + 0,791  87,8 = 71,8 kJ/kgas

Débit massique d’air préchauffé : QmAP = 3190 / 0,997 = 3199,60 kgas/h Débit  massique d’air soufflé :	QMAS  = 85 *3600 / (1 * 20) = 15 300 kgas/h

(15810 khas/h avec plus de précision)

AN

		qmAP qmASoufflé

 3199,6  0,209 

15300

ARC

		qmARC qmASoufflé

 1 - 0,209  0,791

Le point de soufflage AS1 obtenu est loin d’être celui attendu. Il y a visiblement trop d’air recyclé ou pas assez d’air neuf à mélanger.

Evaluez la puissance de la batterie chaude pour porter l’air à 49°C

PB C1

 QmAS

 h  13500  95 - 71,8   87 kW 3600

- Etude de la climatisation des locaux selon les recommandations de la DDASS :

On  donne  :	Point de  soufflage :	Température : 49°C

Hygrométrie :  14%

Présence d’un récupérateur de chaleur : Température de préchauffage = 8°C

  - Déterminez le nouveau point de mélange obtenu

Débit volumique d’air neuf  DDASS :	QvAN = 60 * 145 = 8700 m3/h

Débit  massique d’air préchauffé :	QMAP3 = 8700 / 0,997 = 8726,2 kgas/h Point de mélange obtenu :

	

AM2	AP

    	

AP	ARC

 

ARC

   = 0,57  8 + 0,43  29 = 17,1   °C



AM	AN

	

AN	ARC



ARC

 = 0,57  11,1 + 0,43  87,8 = 44,1 kJ/kgas

Débit massique d’air préchauffé : QmAP  = 3190 / 0,997 = 8726,2 kgas/h Débit  massique d’air soufflé :	QMAS  = 85 *3600 / (1 * 20) = 15 300 kgas/h

(15810 khas/h avec plus de précision)

AN

		qmAP qmASoufflé

 8726,2  0,57 

15300

ARC

		qmARC qmASoufflé

 1 - 0,57  0,43

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 8/16 |

| AM3 | 17,1 |  | 44,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS2 | 49 |  | 77 |  |

  - Tracez la nouvelle évolution de l’air sur le même digramme psychrométrique que précédemment (page 18/19). Conclusion.

Le point de soufflage est maintenant proche de celui nécessaire.

  - Evaluez la nouvelle puissance de la batterie chaude. Conclusion.

PB C1

 QmAS

 h  13500  77 - 44,1   123,4 kW 3600

- Conclusions :

  - Quels avantages peut-on tirer de l’augmentation du débit d’air neuf ?

- Une déshumidification de l’air soufflé et donc de l’air ambiant

- Un apport d’air neuf permettant de combattre la pollution atmosphérique interne au bassin (chloramine)

  - Quel principal impact économique a imposé les recommandations de la DDASS ?

Une augmentation de la puissance de la batterie chaude, et par conséquence, la puissance de la chaudière.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 9/16 |

# 3ième  PARTIE : Impact énergétique et environnementale d’une PAC – 45min

Objectif  principal  :	Estimer l’impact énergétique et environnemental du     choix technique d’une PAC Air/Eau avec appoint électrique, plutôt qu’une chaudière électrique seule pour le chauffage de la zone.

Initialement, le projet prévoit l’implantation d’une chaudière électrique de 216kW pour le chauffage de tous les locaux, la possibilité d’utilisation du fioul ou du gaz ayant été rapidement abandonnée pour  des raisons d’approvisionnement sur site en Hiver.

Afin de réduire la facture énergétique de l’ensemble du projet, vous allez étudier la solution d’implantation d’une PAC pour la zone Aqualudique seulement.

- Etude de la consommation électrique de la chaudière :

  - En supposant une chaudière électrique de 85kW assurant le chauffage pour la zone aqualudique, estimez la consommation énergétique en kWh de son fonctionnement au cours de la saison. Intermittence = 0,85.

24  0,85  3610  	85

24 

j  Dj

- Dep

29  14

Cch

	

 ou COP 

0,9

 161 750 kWh

  - Quelle quantité d’équivalent Carbone, puis de CO2 a été « produite » sur site ?

1 kWh électrique consommé est équivalent à 0,023 kg de Carbone dégagé dans l’atmosphère L’émission de 1 kg de CO2 vaut 0.27 kg équivalent carbone (Kgéq.C)

Quantité Eq C = 161 750 * 0,023 = 3720,25 kg Eq carbone Quantité CO2 = 3720,25 * 44/12 = 13641 kg de CO2

- Etude de la PAC :

  - Quel fluide frigorigène est utilisé ici dans cette PAC ?

Ce fluide a pour caractéristiques : ODP = 0 et GWP100= 2088. Quel est l’impact de ce fluide sur l’environnement ?

Le R410a. C’est un mélange zéotrope. Il n’a pas d’influence sur la couche d’ozone mais à un fort impact sur l’effet de serre : 2088 fois plus que le CO2  à 100 ans.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 10/16 |

  - A l’aide de la documentation technique fournie, tracez sur le document réponse l’évolution de la puissance fournie au réseau de chauffage par cette PAC en fonction de la température extérieure.

Vérifiez que la PAC pourra réellement fonctionner seule à partir de -7,5°C extérieur sans aide la chaudière ?

Indiquez la température à laquelle la PAC fonctionne seule.

Text = -7,5°C

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 11/16 |

Dans la suite des calculs, on considérera la température extérieure de fonctionnement seule de la PAC égal	à	-7,5°C. Un appoint sera réalisé par la chaudière électrique pour atteindre un fonctionnement jusqu’à -14°C.

  - Calculez la consommation énergétique de la PAC  fonctionnant  seule  sur  le  réseau,  entre -7,5°C et 29°C extérieur.

0,85  38590  	85

j  Dh  Dep

29  14

Cch

	

 ou COP 	3

######  21 613,4 kWh

  - Calculez la consommation énergétique de l’appoint chaudière.

###### 0,85  48050  	85

j  Dh  Dep

29  14

Cch

	

 ou COP 

0,9

######  72 661,7 kWh

  - Estimez la quantité de Carbone et de CO2  évité grâce à l’utilisation de la PAC.

Peut-on parler de Rentabilité du système PAC, d’efficacité énergétique ou d’efficience énergétique ?

Quantité de Carbone évité :  161750 – (21613,4 + 72661,7) = 67 474,9 * 0,023

1552  kgeq  C	Soit	1552 * 44/12 = 5690,7 kg CO2

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 12/16 |

# 4ième PARTIE : Etude de l’échangeur Piscine – 40min

Objectif  principal  :	Vérifier  le  choix technique  du  bureau  d’étude d’un  échangeur  à

plaques pour le chauffage de l’eau du bassin, marque CIAT.

Le bureau d’étude d’ingénierie a défini le type d’échangeur nécessaire au chauffage de l’eau des bassins. Son choix s’est porté sur un modèle ITEX, PWB11 de 165kW.

On vous demande d’en définir son nombre de plaques, ainsi que son débit d’eau secondaire d’irrigation.

Données de fonctionnement : Echangeur à contre-courant

|  | Eau du bassin | Eau de chauffage |
| --- | --- | --- |
| Température Entrée/Sortie | 33°C / 53°C | 70°C / 50°C |
| Débit ‘eau | ??? m3/h | 7,1 m3/h |
| Coefficient d’échange : K = | 2000 W/m2°C |

Données complémentaires :

| Caractéristiques de l’eau sous la pression atmosphérique |
| --- |
|  [°C] |  [kg/m3] |  [W/m.K] | Cp [J/kg.K] |  [Pa.s] |  [K-1] |
| 20 | 998,2 | 0,598 | 4181 | 1.10-3 | 0,206.10-3 |
| 40 | 992,2 | 0,628 | 4178 | 0,65.10-3 | 0,385.10-3 |
| 60 | 983,2 | 0,651 | 4183 | 0,47.10-3 | 0,523.10-3 |

- Calculez l’efficacité de l’échangeur en supposant un rendement de celui-ci égal à 1.

E     	165	 100  55 %

7,1 * 983,2  4,183

3600

 70 - 33 

- Calculez le débit d’eau du bassin traversant l’échangeur. Si  rendement = 1	P = 165 kW

Qm secondaire = 165 *3600 / (4,183 * 20) = 7100 kg/h Qv = 7100/992 = 7,157 m3/h

- Calculez la surface théorique de l’échangeur.

En déduire le nombre de plaques de cet échangeur. Le modèle préconisé est-il correct ?

Cmin / Cmax = 29200 / 29664 = 0,98 (voisin de 1)

7100 * 4,178 = 29664

7,1*983,2 * 4,183 = 29200

| NUT | CMIN / CMAX |
| --- | --- |
|  | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,50 | 0,393 | 0,378 | 0,362 | 0,350 | 0,348 | 0,345 | 0,339 | 0,333 |
| 1,00 | 0,632 | 0,598 | 0,565 | 0,538 | 0,532 | 0,525 | 0,513 | 0,500 |
| 1,50 | 0,777 | 0,735 | 0,691 | 0,655 | 0,645 | 0,630 | 0,618 | 0,600 |

NUT = 1,25

###### NUT

- Cmin   S

###### K

1,25  29200

######  	3600

2

 5 m²

Surface d’une plaque = 0,125 m² (PWB11) d’où un nb de plaques = 40 < nb plaques maxi du PWB11

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 13/16 |

# 5ième  PARTIE : Etude acoustique – 25min

Objectif  principal  :	Vérifier le niveau global de pression acoustique pondéré atteint  par le fonctionnement seul de la PAC présélectionnée, disposée en sous- sol.

La pré-sélection de la PAC par l’entreprise de chauffage soumissionnaire, a abouti à un  modèle de PAC : ILD 350V marque CIAT. Le bureau d’étude d’ingénierie demande une vérification  du niveau de pression acoustique atteint par le fonctionnement de cette PAC, pour un point d’écoute fixé à 8m de celle-ci. Il impose une valeur maximale globale de pression acoustique de 50 dB(A).

  - Le point d’écoute si situe-t-il dans le champ acoustique direct ou réverbéré ? Pour le savoir :

Q	  4 4π  d  2		R

###### soit

dist 

S  αmoy

Avec : RL

 1

- αmoy

  30,92

Dist = 4,44m

A une distance de 8m, le point d’écoute se situe dans le champ réverbéré.

  - Calculez, à l’aide du tableau fourni en page 19/19, le niveau de pression acoustique global pondéré obtenu avec la version standard.

Conclure vis à vis sur la valeur fixée par le bureau d’étude d’ingénierie.

PAC 350V - Modèle Standard :

|  | Fréquence en Hz |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Lw PAC en dB | 81 | 83 | 85 | 83 | 80 | 73 |
| Rl | 30,92 |
| Q/(4..d²) | 0,04 |
| Lp en dB | 73,28 | 75,28 | 77,28 | 75,28 | 72,28 | 65,28 |
| Pondération | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 |
| Lp en dB(A) | 57,18 | 66,68 | 74,08 | 75,28 | 73,48 | 66,28 |

Niveau Lp global atteint en dB(A) :   Lp = 79,6 dB(A)

  - Citez deux solutions techniques permettant de limiter la valeur obtenue.

  - Capotage de la machine

  - Renforcement de l’isolation acoustique du local

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 14/16 |

  - La version « LOW noise » de la PAC satisfait-elle le niveau de pression acoustique fixé ? Conclusion.

PAC 350V - Modèle Low Noise :

|  | Fréquence en Hz |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Lw PAC en dB | 74 | 79 | 79 | 76 | 72 | 66 |
| Rl | 30,92 |
| Q/(4..d²) | 0,04 |
| Lp en dB | 66,28 | 71,28 | 71,28 | 68,28 | 64,28 | 58,28 |
| Pondération | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 |
| Lp en dB(A) | 50,18 | 62,68 | 68,08 | 68,28 | 65,48 | 59,28 |

Niveau Lp global atteint en dB(A) :   Lp = 70,10 dB(A)

La solution LOW NOISE ne permet d’atteindre le seuil demandé. Le capotage ou une correction acoustique de la surface du local est nécessaire.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 15/16 |

AM1

BC1	AS1

AS

AM3	BC2

AS2

AN	AP

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2014 |
| --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Fluidique – Energétique - Environnement | CORRECTION | Page : 16/16 |

# Text boxes

BTS	FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS

w

=

+

AM1

=

h

h

+

h

AM

=

+

AM

=

h

+

h

h

AM

=

+

AM

=

h

+

h

h

AM

Q  Rl

16  

ist

L

AI

AM2