Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

ESPACE MARINELAND

Cette épreuve comporte :

Le sujet « tronc commun », composé par tous les candidats

Le sujet « Approfondissement du champ d’application Industriel »

Le sujet « Approfondissement du champ d’application Habitat-Tertiaire »

Le candidat doit remplir le tableau ci dessous correspondant au sujet « approfondissement » qu’il a choisi.

A remplir par le candidat

Je choisi l’approfondissement champ d’application : …………………………………………… Compléter par la mention : habitat-tertiaire ou industriel

ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d’application choisi par le candidat

Contenu du sujet

Tronc commun

| Partie A : Distribution électrique | Notation | / 70 | Temps conseillé | 1 h 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie B : Centrale Communicante | Notation | / 35 | Temps conseillé | 1 h |
| Partie C : Protection Filtration | Notation | / 35 | Temps conseillé | 1 h |
| Total Tronc commun | Notation | / 140 | Temps conseillé | 3 h 30 |

Champ d’application Habitat-Tertiaire

| Partie D : Eclairage Restaurant | Notation | / 60 | Temps conseillé | 1 h 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Champ d’application Industriel

| Partie E : Pompage Bassin Ours | Notation | / 60 | Temps conseillé | 1 h 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TOTAL

| SOUS TOTAL | / 200 |
| --- | --- |
| NOTE FINALE | / 20 |

Sujet : tronc commun

Contenu du sujet

Partie A : Distribution électrique - 1h30 - Barème : 70 points

Les nouvelles activités du Parc (Ours Polaires et ANTARTICA) imposent une vérification des capacités d’alimentation du poste 3 de transformation HTA/BTA et de sa compensation. On souhaite d’autre part profiter de la mise hors tension du transformateur T3-2 pour effectuer un remplacement des fusibles HT de la cellule C10.

Vous êtes en charge d’établir :

- L’identification du type d’alimentation Haute Tension.

- La préparation des manœuvres de consignation du transformateur T3-2 pour le remplacement des fusibles HT de la cellule C10.

- La vérification du dimensionnement du transformateur T3-2.

- Le calcul de la compensation de puissance du TGBT2.

Pour ce dernier point vous devrez établir le bilan de puissance de l’installation au niveau du TGBT2 et la vérification du facteur de puissance global de l’installation. En cas de dépassement il vous faudra choisir la batterie de compensation nécessaire.

Partie B : Mise en place d’une centrale de mesure de puissance communicante - 1h 00 - Barème : 35 points

Le client souhaite remplacer la solution actuelle de contrôle des consommations en BTA pour s’orienter vers une centrale de mesure communicante dont les informations seront transmises à la Gestion Technique Centralisée (GTC) via une passerelle ETHERNET. Vous devez :

- Choisir la centrale et ses accessoires pour répondre aux besoins du client.

- Définir les schémas de raccordement (courants forts et courants faibles) de cette centrale au TGBT2 du poste 3.

- Définir les paramètres de communication avec la GTC et configurer la passerelle.

Partie C : validation du départ « Filtration » - 1h00 - Barème : 35 points

Vous êtes chargés de valider les caractéristiques de ce départ en vérifiant :

- La section des câbles d’alimentation des phases en aval du disjoncteur Q3.

- Le choix du disjoncteur Q3 et le réglage de ses protections Long Retard et Court Retard.

- Les valeurs de la chute de tension en bout de ligne du départ.

La mention DT signifie de se reporter au Dossier TECHNIQUE.

La mention DR signifie de se reporter au Dossier RESSOURCES.

Partie A : Distribution électrique: (Dossier Technique et Dossier Ressources partie A)

Mise en situation – Problème à résoudre :

Vous êtes chargés d’identifier la structure du poste de livraison HTA. Vous devez renseigner les éléments techniques du dossier permettant de préparer le remplacement des fusibles HTA de la cellule C9.

A1. Structure de l’alimentation HTA

A.1.1 - Identifier la structure de l’alimentation HTA en amont de l’espace MARINELAND :

Double dérivation

A.1.2 – Citer l’avantage principal et l’inconvénient majeur d’une telle structure d’alimentation HTA :

A.1.3 – Identifier le type et les fonctions des cellules suivantes :

|  | Cellules SM6 |
| --- | --- |
| Repères | C1 – C2 – C5 – C6 – C8 | C3 | C4 | C7 – C9 – C10 |
| Type (DM2, IMC….) | IM | CM | DM2 | QM |
| Désignation | Interrupteur – Raccordement réseau HT | Transformateur de potentiel (comptage HT) | Disjoncteur avec double sectionnement | Interrupteur fusible - Protection des primaires de transformateurs HTA /BTA |

A.1.4 - Identifier les fonctions réalisées par les cellules C9 et C10 :

| Repère | Fonction assurée |
| --- | --- |
| A | Interrupteur |
| B | Sectionneur |
| C | Verrouillage mécanique |
| D | Fusible |
| E | SMALT (Sectionneur de mise à la terre) |
| F | Diviseur capacitif (présence HT) |

A.1.5 - Etablir l’ordre chronologique à respecter afin d’effectuer le remplacement des fusibles de la cellule C10. Compléter les tableaux suivants en numérotant d’une part les actions (de 1 à 6) et en repérant (de A à F) les conséquences engendrées par ces actions.

Exemple : une action numérotée N°3 engendrera une conséquence repérée C.

| N° ordre | Action |
| --- | --- |
| 5 | Fermer le SMALT |
| 4 | Manœuvrer la clef C |
| 1 | Ouverture de Q2 |
| 6 | Retirer le panneau |
| 2 | Transférer la clef C sur le SMALT de la cellule C10 |
| 3 | Ouvrir l’interrupteur |

0.5 / ligne											0.5 / ligne

| N° ordre | Conséquence |
| --- | --- |
| B | L’interrupteur devient manoeuvrable |
| A | Mise hors tension BTA T3-2 La Clef C est libre |
| E | La clef C devient prisonnière Le panneau d’accès aux fusibles peut être retiré |
| D | Le SMALT devient manoeuvrable |
| F | Les fusibles sont accessibles |
| C | Mise hors tension HT La clef C devient manoeuvrable |

A2. Transformateur T3-2 (HTA / BTA)

A.2.1 - Décoder les informations techniques du transformateur T3-2 du poste 3. Préciser les unités au besoin :

| Puissance | 1000 kVA |
| --- | --- |
| Tension primaire | 20 kV | Tension secondaire composée | 400 V |
| D | Couplage primaire Triangle (HTA) |
| Y | Couplage secondaire Etoile (BTA) |
| n | Neutre sorti |
| 11 | Indice horaire 11 (11*30°=330°) |
| Pertes à vide | 1470 W | Pertes en charges | 13 000 W |

A.2.2 - Calculer l’intensité au primaire du transformateur T3-2 :

| Formule utilisée | S=(3.U.I |
| --- | --- |
| Application numérique | I=S/((3.U) = 1000000 / ((3 * 20000 ) = 28,9A |

A.2.3 - Déterminer les caractéristiques des fusibles protégeant le primaire du transformateur :

| Type de fusible | FUSARC |
| --- | --- |
| Tension assignée | 24 kV |
| Calibre des fusibles | 50 A |

A.2.4 - Enoncer la fonction globale du relais DGPT2 puis préciser la signification des abréviations :

| Fonction globale | Protéger le transformateur contre les baisses de niveau du diélectrique de refroidissement, les surpressions cuve et l’élévation anormale de température (lors des surintensités) |
| --- | --- |
| DG | Dégagement gazeux (en cas de court circuit) |
| P | Pression |
| T2 | 2 seuils de température |

A.2.5 - Compléter :

- en noir le diagramme de FRESNEL des tensions primaires ,

- en bleu le diagramme de FRESNEL des tensions secondaires

A.2.6 - Représenter le couplage et le raccordement des enroulements du transformateur côté HTA et BTA :

HTA												BTA

L1   L2  L3

L1  L2  L3  N

A3. Compensation du facteur de puissance TGBT2

A.3.1 - Compléter le bilan des puissances ci dessous en arrondissant les puissances au dixième par excès :

(Note : Les puissances réactives sont calculées à partir des puissances actives corrigées) :

| Départ | P (kW) | Ku | Pcorrigée (kW) | Cos( | Tan( | Q (kVAR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clim | 60 | 0,9 | 54 | 0,87 | 0,567 | 30,6 |
| Antartica | 370 | 0,8 | 296 | 0,82 | 0,698 | 206.6 |
| Restaurant | 120 | 0,7 | 84 | 0,88 | 0,54 | 45,3 |
| Compresseur | 50 | 0,6 | 30 | 0,91 | 0,456 | 13,7 |
| Onduleur | 60 | 0,5 | 30 | 1 | 0,000 | 0,0 |
| Ours | 250 | 0,8 | 200 | 0,85 | 0,620 | 123,9 |
| Autres | 200 | 0,8 | 160 | 0,87 | 0,567 | 90.7 |
| Total |  |  | 854 |  |  | 510.8 |

A.3.2 - Pour la suite des calculs, on supposera que la puissance active totale est de 860 kW et que la puissance réactive totale absorbée par l’installation est de 515 kVAR. On vous demande de calculer la puissance apparente totale et le facteur de puissance global de l’installation :

A.3.3 - Calculer la puissance réactive QC à compenser pour obtenir tan (’ = 0,4 au secondaire du transformateur :

A.3.4 – Calculer la puissance réactive Q’T consommée après compensation :

A.3.5 - Déterminer le type de compensation à utiliser :

A.3.6 - La puissance des générateurs d’harmoniques est estimée à Gh = 360kVA. Déterminer le type et la référence de la batterie répondant au besoin sachant qu’une analyse a mis en évidence des harmoniques de rang 5 dues aux variateurs de fréquence.

A.3.7 - Dessiner le triangle des puissances de l’installation avant compensation (en noir) et après compensation (en bleu) en utilisant les échelles suivantes : 1 cm = 100 kW, 1 cm = 100 kVAR, 1 cm = 100 kVA

On donne

Pt = 860 kW

Qt = 515 kVAR

St = 1002 kVA

P’t = 860 kW

Q’t = 344 kVAR

A.3.8 - Déterminer graphiquement la nouvelle puissance apparente S’T après compensation :

A.3.9 - Quel est l’intérêt pour le client de s’assurer d’avoir un bon facteur de puissance ?

Partie B : Mise en place d’une centrale de mesure de puissance ET DE SA PASSERELLE ETHERNET : (Dossier Technique et Dossier Ressources partie B)

Mise en situation – Problème à résoudre :

La solution actuelle de mesure des intensités au secondaire de T3-2 est obsolète et ne répond plus aux besoins du client. Ce dernier souhaite pouvoir contrôler depuis le poste informatique principal de la GTC les différents paramètres électriques de son installation. A partir du cahier des charges fourni dans le dossier technique et de la documentation ressources :

B.1 – Déterminer la référence de la centrale de mesure du TGBT2 :

B.2 - Déterminer la référence des transformateurs d’intensité si l’on admet un courant d’emploi Ib = 1440A au secondaire de T3-2 :

B.3 - Déterminer la configuration des interrupteurs DIP de la passerelle EGX :

EGX100

B.4 - Préciser le type d’architecture communicante utilisée pour l’échange de données entre :

- Les centrales PM8XX et la passerelle EGX :

- La passerelle EGX, les stations de supervision de la GTC et le switch :

B.5 - Préciser les caractéristiques définissant la communication entre les centrales PM8 et la passerelle EGX :

B.6 - A la première mise sous tension de la passerelle (configuration d’origine), quelle est l’adresse IP utilisée par cette dernière ?

B.7 – Justifier quel type de cordon Ethernet vous devez utiliser pour connecter directement un PC portable à la passerelle afin d’effectuer son paramétrage :

B.8 - Compléter page suivante le schéma de raccordement de la centrale du TGBT2 en utilisant 2 couleurs différentes (noir pour les courants forts et bleu pour les courants faibles). Pour la centrale du TGBT1 on s’intéressera uniquement à la partie communication sans oublier les terminaisons de fin de ligne.

Remarque : Les protections par fusible pourront être remplacées par un disjoncteur.

Rx+ Rx- Communication Bus

Blindage

Alim passerelle

Alim centrale

Mesure Tension

Mesure intensités

Terminaison ligne

B.9 – Donner le schéma de raccordement de ce cordon en utilisant la convention de raccordement EIA / TIA 568B côté PC. Effectuer les raccordements sur les connecteurs RJ45 mâles en indiquant pour chaque fil le code couleur correspondant parmi les possibilités suivantes :

V : Vert		-	V/BC : Vert / Blanc	- 	B : Bleu		-	B/BC : Bleu / Blanc

O : Orange	-	O/BC : Orange / Blanc	-	M : Marron	-	M/BC : Marron / Blanc

0.5 par broche

M				V/BC

M/BC

V				V

B/BC				O/BC

B				B

V/BC				B/BC

O				O

O/BC				M/BC

M

Convention EIA TIA 568B

Convention _____ EIA TIA 568A _______

Partie C : validation du départ « Filtration » : (Dossier Technique et Dossier Ressources partie A)

Mise en situation – Problème à résoudre :

Vous êtes chargés de valider les caractéristiques de ce départ. Pour ceci, vous vérifierez la section du câble C3, le réglage du disjoncteur et la chute de tension de ce départ. On admettra Ib = Iz.

C1. Vérification de la section du câble C3

C.1.1 - Identifier le schéma des liaisons à la terre immédiatement en aval du transformateur T3-1 et préciser la signification des lettres.

| T | Neutre de l’alimentation (côté BT) à la terre |
| --- | --- |
| N | Masses métalliques reliées au neutre |
| C | Neutre et PE confondus (PEN) |

C.1.2 - Rappeler les principes de protection dans ce type de SLT en cas de défaut d’isolement et préciser dans quel cas l’utilisation d’un DDR est obligatoire.

C.1.3 - Déterminer les différents facteurs de prise en compte du mode de pose et des influences externes du câble :

Faut-il considéré le neutre comme étant chargé ?

En déduire le coefficient Kn :

Déterminer le coefficient de symétrie Ks :

Calculer alors le facteur K de prise en compte des influences et des modes de pose (3 décimales) :

C.1.4 - Calculer l’intensité fictive I’z véhiculée par le câble multiconducteurs :

C.1.5 - En déduire l’intensité véhiculée par un conducteur du câble :

C.1.6 - Déterminer la section d’un conducteur de phase si l’intensité par conducteur est de 400 A :

C2. Choix et réglage du disjoncteur Q3 « départ filtration »

C.2.1 – Choisir le disjoncteur du départ « Filtration » en tenant compte du courant de court-circuit triphasé présumé en aval de Q3.

C.2.2 - Le déclencheur associé est du type électronique dans la série STR23 SE.

On vous demande d’effectuer :

- Les réglages des protections « Long retard » à la valeur du courant d’emploi (par excès).

- Le réglage de la protection « Court retard » à 25% du courant de court circuit présumé (par défaut).

0,5 / ligne

C3. Vérification de la chute de tension sur le « départ filtration »

C.3.1 - D’après la norme NFC 15-100, déterminer la chute de tension maximale admissible entre le transformateurT3-1 et le récepteur « filtration » :

C.3.2 - En admettant que :

- le câble C3 comporte 2 conducteurs de 240 mm² par phases,

- la chute de tension amont soit de : (U amont = 0.13 %,

- la chute de tension dans un câble est proportionnelle à l’intensité véhiculée.

Calculer pour l’intensité d’emploi la chute de tension totale.

Justifier si la chute de tension reste acceptable.

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

Sujet : Approfondissement du champ d’application habitat-tertiaire

Partie D : eclairage  Du restaurant  (Dossier Technique et Dossier Ressources partie D)

Mise en situation – Problème à résoudre :

On désire changer le type d'éclairage actuellement en place, par mesure d'économie d'énergie par un système à LED, pour toute la zone « salle à manger », dans le parc Marineland à Antibes.

La gestion de l’éclairage sera gérée par un « système KNX ».

L'ensemble restauration, voir DT, comporte 3 ZONES :

a) Zone 1 : Partie Pingouins, délimitée par une vitre en verre, qui peut être indépendante de l'ensemble.

b) Zone 2 : Partie Bar, accessible par la salle à manger ou indépendamment de l'extérieur.

c) Zone 3 : Partie Salle à manger, à étudier.

D1. Projet d’éclairage

D.1.1 - Indiquer les caractéristiques de la ZONE 3 :

| Longueur | L3 = 32 m |
| --- | --- |
| largeur | l3 = 32 m |
| Hauteur totale | ht = 4 m |
| Facteurs de réflexion | Plafond = 7 |
|  | Murs = 7 |
|  | Plan utile = 3 |

D.1.2 - À l'aide du dossier technique et des données précédentes, déterminer :

| Plan utile | h = 0.80m |
| --- | --- |
| Niveau d'éclairement | E = 250 lux |
| Hauteur utile | hu = ht - h = 3.20m |
| Classe du luminaire | C |

D.1.3 - La lampe choisie est une LEDVANCE DOWNLIGHT XL 940 L 100 WT DALI à l'aide des données précédentes, déterminé :

| Technologie des lampes | LED |
| --- | --- |
| Flux lumineux émis par la lampe | FL = 2000 lm |
| Référence de la lampe | Réf : 4008321 968890 |
| Puissance de la lampe | PL = 28w |

D.1.4 - Donner les différents facteurs de dépréciation :

| Facteur compensateur de dépréciation | d = 1.4 |
| --- | --- |

D.1.5 - Calculer l'indice du local :

Formule à utiliser

D.1.6 - Calculer le rapport de suspension :

Formule à utiliser

D.1.7 - Déterminer par les tableaux, l'Utilance, en tenant compte :

- De la classe du luminaire	C

- De la valeur de J		J = 0

- Indice du local			5

- Des facteurs de réflexion	773

D.1.8 - Calcul du facteur d'utilisation :

Formule à utiliser                   u = η x U                               u = 0.6 x 1,18 = 0,708

D.1.9 - Calcul du Flux total :

Avec U = facteur d’utilance (%) / 100

Formule à utiliser                                                                          d: facteur compensateur de dépréciation

D.1.10 - Nombre de spots à installer :

D.1.11 - Nombre de spots :

sur la largeur     n = 16

sur la longueur  N = 16	16 x 16 = 256 spots

D.1.12 - Représenter sur le plan, ci-dessous, les axes représentant les spots :

dans la longueur :

distance réelle entre le mur et la première rangée

distance réelle entre les 2 premières rangées

dans la largeur :

distance réelle entre le mur et la première rangée

distance réelle entre les 2 premières rangées

D2. Etude du système d’éclairage KNX

Mise en œuvre de la gestion de l’éclairage utilisant un BUS KNX.

D.2.1 - Sous quelle tension est alimenté le bus du système KNX ?

D.2.2 - Quelle est la distance minimum entre les 2 câbles,

courant fort (230 / 400V) et courant faible (bus) ?

D.2.3 - Longueur maxi entre l'alimentation électrique et les appareils

reliés au bus.

A partir du schéma des protections et du plan des zones : (Dossier technique page 8/42)

Compléter le schéma de câblage page suivante. On choisi un système KNX., avec :

- un BP1 à 8 commandes:

- BP1.1 commande la ZONE 1.1                 B1

- BP1.2 commande la ZONE 1.2                 B2

- BP1.3 commande la ZONE 2                    B3

- BP1.4 commande la ZONE 3.1                 B4

- BP1.5 commande la ZONE 3.2                 C1

- BP1.6 commande la ZONE 3.3                 C2

- BP1.7 commande la ZONE 3.4                 C3

- BP1.8 commande la ZONE 3.5                 C4

- un BP2 pour allumer ou éteindre toutes les ZONES

La partie salle à manger comporte 2 grandes baies vitrées à la place de murs extérieurs, donc très sujet à l'éclairement naturel (luminosité, soleil, ....), par gestion économique, on installe 3 détecteurs (mouvement et luminosité) dans les zones :

- D1 et D2 pour la ZONE 3.1

- D3 pour la ZONE 3.5

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2012

Sujet : Approfondissement du champ d’application industriel

Création de la partie pompage du nouveau bassin des ours

Mise en situation – Problème à résoudre :

Un espace de 2 200 m², subdivisé en 3 zones : deux de maintien et une de maternité « la nurserie », un environnement constitué de bassins d'eau de mer et d'eau douce, des plantes de prairie (ambiance toundra), de rochers et de lacs, cascades, créant des abris ombragés qui sont des “tanières naturelles” pour les animaux.

Cet espace est alimenté en eau de mer, filtrée et maintenue à 14°C toute l’année. Pour le confort des deux animaux, un système de climatisation est mis en place dans leur espace de nuit, mais surtout deux grottes réfrigérées (de 50 m² au total) avec lit de glace sont à leur disposition.

Notre étude se portera sur le bassin principal de 233 m3.

On vous demande de dimensionner la pompe du bassin principal :

- Dimensionnement hydraulique de la pompe.

- Choix du moteur asynchrone.

- Détermination du variateur, paramétrage, branchement, liaison MODBUS avec l’automate.

Questions E1 : Détermination de la nouvelle motopompe P01 alimentant le bassin 1A et 1B du bassin des ours (voir DT et DR partie E)

L’objectif est de déterminer la référence de la nouvelle motopompe du nouveau bassin principal des ours.

E.1.1 - Indiquer la hauteur géométrique d'aspiration :

E.1.2 - Indiquer la hauteur géométrique de refoulement :

E.1.3 - Déterminer le diamètre de la tuyauterie à l’aide de la documentation technique. On veillera à sur dimensionner la conduite en cas de litige :

E1.4 - Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration (LA = 2,8 mètres), attention tenir compte de un coude plus un clapet de retenue :

| Application numérique : | Résultat : |
| --- | --- |
| Suivant le tableau ressource en fonction du diamètre de la tuyauterie et du débit, on a une perte de charge par mètre de tuyau de 22 mm ou 0,022 M.C.E, de plus on a 2,8 mètres de tuyau. On a donc Pa = (0,022 x (2,8 + (2 x 2)) Pa = 0,1496 m | Pa = 0,1496 MCE |

E1.5 - Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement (LR = 4,8 mètres), attention tenir compte d’un filtre et de deux coudes :

| Application numérique : | Résultat : |
| --- | --- |
| Suivant le tableau ressource en fonction du diamètre de la tuyauterie et du débit, on a une perte de charge par mètre de tuyau de 22 mm ou 0,022 M.C.E, de plus on a 4,8 mètres de tuyau. On a donc Pr = (0,022 x (4,8 + (2 x 3)) Pr = 0,2376 m | Pr = 0,2376 MCE |

E1.6 - Calculer la hauteur manométrique totale, sachant que la pression utile d’utilisation sera P = 2 bars :

| Application numérique : | Résultat : |
| --- | --- |
| HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + Pu HMT = 1,5 + 2,6 + 0,1496 + 0,2376 + 20 HMT = 56,0894 m | HMT = 24,4872 m Soit 24,5 m |

E1.7 - Indiquer la référence de la motopompe :

En fonction du dossier ressource (HMT et débit), je trouve : Moteur centrifuge LS LS – 100 – 80 – 160 / 13 - 2

## Questions E2 : Choix du moteur pour la motopompe P01 (voir DT et DR partie E)

Le moteur de la motopompe aura une puissance de 15 kW, l’alimentation se fera en triphasé 400 V.

E.2.1 - Indiquer le type du moteur de la motopompe P01 :

LS 160 MP

E.2.2 - Compléter le tableau suivant pour le moteur choisi :

| Tensions | 230 V / 400 V | Facteur de puissance | 0,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance utile nominale | 15 kW | rendement | 89,3 % |
| Vitesse de rotation nominale | 2935 tr/mn | Courant nominal (sous 400V) | 28,4 A |

E.2.3 - Calculer la puissance absorbée du moteur :

| Application numérique : | Résultat : |
| --- | --- |
| Rendement = puissance utile / puissance absorbée Donc Pa = Pu / η = 15 / 0,893 = 16,79 kW ou 16 797 W | Pa = 16 797 W Soit 16,8 kW |

Questions E3 : Choix du variateur de vitesse et de la liaison Modbus (voir DT et DR partie E)

Pour éviter les coups de bélier et pour permettre une communication avec l’automate TSX 37, on décide de piloter le moteur de la Motopompe P01 à l’aide d’un variateur de vitesse. Le choix se porte sur la gamme ATV 61 particulièrement adaptée au pompage. On utilisera une alimentation de 400 V triphasée. La puissance absorbée par le moteur est de 18,5 kW.

Pour la mise en place d’une supervision, les données du variateur de vitesse seront transmises par l’intermédiaire de l’automate. Pour ceci, on créera une liaison « MODBUS » entre le variateur et l’automate.

E.3.1 - Indiquer la référence du variateur :

ATV 61 HD 18 N4

E.3.2 - Prévoir la programmation et donner la signification de chaque élément :

| Ith | Courant thermique moteur | 28,4 A |
| --- | --- | --- |
| nPr | Puissance nominale moteur | 18,5 kW |
| UnS | Tension nominale moteur | 400 V |
| FrS | Fréquence nominale | 50 Hz |
| nSP | Vitesse nominale | 2935 tr / mn |

E.3.3 - Ce variateur possède un MODBUS intégré, pour le raccordement de celui-ci avec l’automate TSX 37, on vous demande de déterminer la référence de la CARTE PCMCIA afin de pouvoir raccorder une liaison RS 485 :

CARTE PCMCIA : TSX SCP 114

E.3.4 - Sur le document réponse suivant, on vous demande de prévoir le raccordement du variateur ATV 61 en fonction des conditions suivantes :

- On utilise un schéma de liaison à la terre TNS pour tout le secteur des ours

- Alimentation du variateur en 400 V triphasé

- Commande KM1, bouton marche S1, bouton arrêt S2

- 1 seul sens de marche

- 4 consignes de vitesse commandées par 2 sorties automate %Q2,6 et %Q2,7

E.3.5 - Configuration des vitesses du variateur :

Le logiciel POWERSUITE de Schneider Electric nous permet aisément de configurer les différents paramètres du variateur. On vous demande de poser les calculs préliminaires afin d’obtenir les vitesses intermédiaires.

Les vitesses se programment en terme de fréquence (Hz), calculer ci-dessous les fréquences équivalentes d’après les sorties de l’automate TSX 37 et prévoir la position des deux sorties de l’automate : %Q2.6 et %Q2.7.

| LI x « %Q2.6 » | LI y « %Q2.7 » | VITESSE en tr/mn | VITESSE en Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 300 | 5 |
| 0 | 1 | 720 | 12 |
| 1 | 0 | 2280 | 38 |
| 1 | 1 | 3000 | 50 |

Indiquer les paramètres à saisir dans le logiciel POWERSUITE :

# Text boxes

/1

Avantage Principal :

Continuité de service car chaque poste est alimenté par 2 câbles avec permutation automatique en cas de manque de tension sur l’une des 2 arrivées

/2

Inconvénient Majeur :

Coût plus élevé (présence d’une double alimentation)

/1

/1

/1

/1

Total p4       /7

/6

F

E

C

D

B

A

C10

/3

/3

Total p5       /12

/4.5

0.5 / rep

/2

/0.5

/0.5

/0,5

/2

Total p6    /10

/1.5

/1,5

/1.5

VA

UAB

UBC

UCA

va

vb

vc

VB

VC

A

B

C

a

b

c

n

/2

/2

Total p7      /8,5

/3

/3

/3

/1

Application numérique :

St =

Formule :

St =

/2

Application numérique :

Tan ( = 0,599

Application numérique :

Cos ( = 860 / 1002.4  = 0,858

Formule :

Cos ( = Pt / St

/2

Formule :

QC = Pt . ( Tan( - Tan(’ )

Application numérique :

QC = 860 . ( 0,599 – 0,4 ) = 171.1 kVAR

/2

Total p8   /16

Application numérique :

Q’T = 515 – 171.1 = 343.9 kVAR ou

Q’T = 860 . 0,4 = 344 kVAR

Formule :

Q’T = QT – Qc ou Q’T = Pt. Tan(’

/1

Application numérique :

171.1  / 1000 = 0,171 soit 17.1 %

Formule :

Qc / Sn

/1

/1

X

Compensation Automatique

Compensation Fixe

Application numérique :

360 / 1000 = 0,36 soit 36 %

Formule :

Gh / Sn

/1

Type standard

Type H

Type SAH

5 . 50 = 250 Hz

Fréquence des harmoniques de rang 5

215 Hz

Fréquence d’accord préconisée

/1

/2

X

175 k VAR

/2

Puissance batterie

Référence batterie

52 663

Total p9      /9

Qt

St

S’t

Q’t

/4,5

Pt

S’T = 920 kVA

/1

Intérêt client :

Réduction de l’intensité en ligne (réduction des pertes Joules).Réserve de puissance disponible Diminution des pertes au secondaire du transformateur. Pas de pénalisation sur la facturation par le fournisseur.

/2

Total p10     /7,5

Référence

/2

PM 850

PM 850 MG

Type de centrale

/2

Référence des TC

16541

/2

Etoile

X

Bus

Anneau (Token Ring)

/1,5

/1,5

X

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Etoile

Bus

Anneau (Token Ring)

Total p11       /9

Support physique de transmission

Une paire  blindée (2 fils)

Protocole de communication

MODBUS

19 200 bauds

Vitesse de transmission

Distance maximale

762 m pour 17 à 32 appareils

Type de liaison

Liaison série RS485

/3,5

10

0

254

169

/2

/1

Cordon croisé

JUSTIFICATION

Raccordement direct de PC à équipement communicant (passerelle)

/1,5

Total p12     /8

/3

/1

GND

/1

Remarque : la représentation du blindage sera à l’appréciation en respect des normes en vigueur

/1

/3

/3

/1

Total p13     /13

/4

/1

/3

Tout défaut d’isolement se traduit par un court circuit Phase Neutre. La valeur du courant de défaut est élevée car limitée par la seule impédance des câbles. Le défaut doit être éliminé par les DPCC (Magnétiques de disjoncteurs, fusibles). Le DDR est obligatoire pour les canalisations de grandes longueurs.

/1

Total p14    /9

K3 = 1.04

K2 = 0.88

K1 = 1

E

Lettre de sélection

/2

/0.5

X

Oui

Non

Justification :

15%<THDI<33% : Neutre chargé : Sph = Sn mais coefficient de 0.84 applicable à tous les conducteurs

/1

Kn = 0.84

/1

/1

Ks = 0.8

Application numérique :

K = 1*0.88*1.04*0.84*0.8 = 0.615

Formule :

K = K1*K2*K3*Kn*Ks

/2

Application numérique : I’z = 522.8 / 0.615 = 850 A

Formule : I’z = Iz / K

/2

Application numérique : Ic = 850 / 2 = 425 A

Formule : Ic = I’z / 2

/1

S = 240 mm²

Section d’un conducteur

/2

/0.5

Non

X

Oui

Départ conforme

Total p15    /13

Icc présumé en aval de Q3

Pouvoir de coupure (Lettre + valeur Icu)

Calibre

Type

N : Icu = 50 kA eff

630 A

NS

23.1 kA

/3

Justification

In > Ib (630 > 522.8) et Icu > Icc présumé (50 000 A > 23 100 A)

/2

Valeurs / Calculs

0.9

Cran Pré réglage Io

0.9*630 = 567 A

Valeur Io (A)

0.93

Cran réglage Ir

/3

0.93*567 = 527.3 A

Valeur Ir (A)

0.25*23100 = 5775 A

Valeur Im (A)

Im/Ir = 5775 / 527,3 = 10,91

Cran 10

Cran réglage Im

Total p16    /8

/2

(U (%) = 8%

(U (V) = 0.08*400 = 32V

Intensité d’emploi dans un conducteur

Intensité d’emploi circuit

/2

Ic = 522,8 /2 = 261,4 A

Ib = 522,8 A

Intensité Retenue (tableau)

(U (%) = 2,5%

I = 320  A

Chute de tension (tableau)

/1

/2

(Unominale (%) = 0,81 * 2,5 % = 2,02 %

Ic / I = 261,4 / 320 = 0,81

Coefficient de proportionnalité (2 décimales)

Chute de tension à pleine charge pour 100 m

Chute de tension à pleine charge pour le câble C3

(UC6 (%) = 2,02 % *(140 / 100) = 2,83 %

/1

Chute de tension Totale

(Utotale (%) = 2,83% + 0.13% = 2,96%

/1

Oui elle est acceptable (< à 8 %)

/1

Total p17    /10

/ 3

/ 2

/ 2

/ 1

K = 5

L3 x l3

K =

hu (L3 + l3)

32 x 32

K =

3,2 (32 + 32)

/ 2

Total p19    /10

J= 0

0

J =

3.5 + 0

h'

J =

h + h'

/ 1

/ 2

U = 1,18

/ 1

E x L3 x l3 x d

F =

η x U

250 x 32 x 32 x 1.4

F =

0.6 x 1.18

F = 506 214 lm

506 214

N =

2000

N =  254 Spots

/ 2

/ 2

/ 2

Total p20    /10

L1 = 1 m

/ 2

L2 = 2 m

l1 = 1 m

/ 2

l2 = 2 m

32 m

/ 6

32 m

Total p21    /10

/ 2

U = 29V

d = 4 mm

/ 2

l = 350 m

/ 2

Sorties

des

Actionneurs

de

Commutation

B et C

Total p22    /6

MTN 68429

MTN 649204

MTN 649204

/ 16

Total p23   /24

HGA = 1,5 m

/ 1

HGR = 2,6 m

/ 1

Pour DEBIT INITIAL = 140 m3 / h

DEBIT TABLEAU = 140 m3 /h   donc diamètre 175 mm

/ 2

/ 4

Total p25   /8

/ 4

/ 4

/ 2

Total p26   / 10

/ 2

/ 3

/ 4

/ 2

Total p27   / 11

/ 2

/ 2

Total p28   / 4

Total p29   / 19

/ 3

/ 3

5

12

12

Total p30   / 8

/ 2