LE DIAGRAMME ENTHALPIQUE

# 1 Définition

Le diagramme enthalpique permet de suivre l'évolution d'un kilogramme de fluide frigorigène dans un système frigorifique Il existe un diagramme enthalpique pour chaque fluide frigorigène

Présentation générale :

## Le diagramme est délimité en abscisse par l'échelle des enthalpies et en ordonnée par l'échelle  des pressions. Les courbes de saturation se rejoignent au point critique et divisent le diagramme en trois partie :

## zone de liquide sous-refroidi

## zone de mélange liquide +vapeur

zone de vapeur surchauffée

## Ces trois zones correspondent aux différents états du fluide frigorigène dans un système. Au dessus de la température critique l’état liquide n’existe plus quelle que soit la pression

## 2 Evolution des différents paramètres

## 2.1 La pression

## L'échelle des pressions évolue parallèlement à l'axe des enthalpies. Une transformation qui s'effectue à pression constante est une transformation ISOBARE

## Pression en A=Pression en B=Pression en C=5 bar absolu Symbole de la pression : P unité de la pression : bar, Pascal

## 2.2 L'enthalpie

## L'échelle des enthalpies évolue parallèlement à l'axe des pressions.
L'enthalpie représente l'énergie totale emmagasinée par 1 kg de fluide frigorigène pour une pression et une température donnée.
Une transformation qui s'effectue à enthalpie constante est une transformation ISENTHALPE

## enthalpie en A = enthalpie en B = 200 kJ/kg.

## Symbole de l'enthalpie : h.unité de l'enthalpie : kJ / kg

## 2.3 La température

## Dans la zone de mélange liquide + vapeur , la température et la pression sont liées (relation Pression / Température). Dans les autres zones la température et la pression ne sont pas liées.
Une transformation qui s'effectue à température constante est une transformation ISOTHERME

## Température enA=température en B = température en C = + 20 °C. Symbole de la température : unité de température : °C; K

## 2.4 Le volume massique

## Le volume massique représente le volume occupé par 1 kilogramme de fluide frigorigène. 
Une transformation qui s'effectue à volume massique constant est une transformation ISOCHORE

## volume massique en  A = volume massique en B = 0,2037 m³/kg  Symbole du volume massique:v".unité du volume massique :m³/kg

## 2.5 L'entropie

## L' entropie représente l'énergie interne emmagasinée par 1 kg de fluide frigorigène par Kelvin. Une transformation qui s'effectue à entropie constante est une transformation ISENTROPE

## entropie en A = 1,701 kJ / kg.K

## Symbole de l'entropie : s.

## Unité de l'entropie : kJ / kg.K

## 2.6 Le titre

## Le titre représente le pourcentage de vapeur par rapport au liquide. Si le titre reste constant, on parle de ISOTITRE

titre en A = 0,1 ( 10 % de vapeur et 90 % de liquide ) symbole du titre : x pas d'unité

### 3 Le cycle frigorifique

3.1 Evolution du fluide frigorigène dans le circuit frigorifique

Un système frigorifique se définit toujours par rapport à ces températures de fonctionnement. La température de condensation qui dépend de la température du médium de condensation de l'air ou de l'eau. La température d'évaporation qui dépend de la température de conservation et de l'humidité relative.

Exemple: Des pommes

Température de conservation - 1 à + 3 °C avec une humidité relative de 85 à 90 %

#### Schéma fluidique de l'installation et points caractéristiques

Détermination de la température de condensation

La température de l'air extérieur est de + 20°C. la température de condensation est environ 10°C supérieure Tk=+30°C. Dans la pratique la température de condensation choisie, est de 15°C au dessus de la température de base maxi.

Détermination de la température d'évaporation

La température intérieure de la chambre froide est de –5°C, l’humidité relative de la chambre froide est de 90 %. ce qui correspond à un (T de 5 °C.(( ( sera choisi en fonction de l’hygrométrie désirée).La température d'évaporation sera donc de : To=-10°C.

La surchauffe des vapeurs à la sortie de l’évaporateur.

Les vapeurs saturées, en fin d'évaporation, sont surchauffées pour garantir  100 % de vapeur à l'entrée du compresseur et éviter ainsi des coups de liquide au compresseur. La surchauffe est de 5 °C . La température au point 9 sera donc de : (9=-10°C+5C= -5°C

La surchauffe des vapeurs dans la ligne d'aspiration

Les vapeurs surchauffées sortant de l'évaporateur se dirigent vers le compresseur .
Les vapeurs surchauffées reçoivent de la chaleur du milieu extérieur. Donc, la température des vapeurs surchauffées augmente. a surchauffe des vapeurs dans la ligne d'aspiration est de : 10 °C. La température au point 1 sera donc de : (1= (9 + 10°C= +5°C

La compression

Les vapeurs surchauffées suivent pendant la compression les courbes d'entropie constante.. Le point 2 se situe à l'intersection de l’isentrope et de l'isobare passant par + 30 °C

La désurchauffe des vapeurs dans la tuyauterie de refoulement

Les vapeurs surchauffées sortant du compresseur se dirigent vers le condenseur et en contact avec le milieu extérieur les vapeurs subissent une désurchauffe. La température au point 3 est de :(3 = + 48 °C

La condensation

Les vapeurs surchauffées entrent dans le condenseur dans lequel on peut considérer trois parties distinctes. La désurchauffe  des vapeurs du point 3 vers le point 4. La condensation du point 4 vers le point 5(4 = (5 = + 30 °C

Le sous refroidissement du liquide

La troisième partie du condenseur est la zone de sous refroidissement.

Le sous refroidissement peut être plus ou moins important et il est très utile au fonctionnement du système.

Le sous refroidissement est de 5 °C

(6= (5- 5 °C , (6= ( + 30 ) - 5 = + 25 °C

Le sous refroidissement dans la ligne liquide

Le liquide sortant du condenseur subit un refroidissement entre la sortie du condenseur et l'entrée du détendeur.

le refroidissement est de : 5 °C

(7 = (6 - 5 °C

La détente

La détente est adiabatique ( elle s’effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur). Donc, l'enthalpie du point 7 est égale à l'enthalpie du point 8

La température au point 8 est de :(8= - 10 °C

L'ébullition

L'ébullition (on dit souvent abusivement évaporation) du point 8 vers le point 9

Maintenant, on peut déterminer les caractéristiques de tous les points.

4 Exploitation du diagramme enthalpique

4.1 Débit masse de fluide frigorigène en   circulation

qm = Po / ( ho

qm = Débit masse de fluide frigorigène en circulation en kg/s

Po = Puissance frigorifique en kW

( ho = Variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie de l'évaporateur en kJ / kg

4.2 Volume de fluide aspiré par le compresseur

Va = qm . v " . 3600

Va = Volume de fluide aspiré par le compresseur en m³/ h

qm = Débit masse de fluide frigorigène en circulation en kg / s

v " = Volume massique en m³/ kg

4.3 Taux de compression

(= P ref. / P asp

(= Taux de compression

pref. = Pression de refoulement en bar absolu

pasp. = Pression d'aspiration en bar absolu

Dans le cas où les pertes de charge sont négligeables, la formule devient : ( = pk / po

pk = Pression de condensation en bar absolu po = Pression d'évaporation en bar absolu

4.4 Rendement volumétrique

(v = 1 - 0,05(.Formule empirique permettant d’évaluer le rendement volumétrique. (pour une détermination correcte voir données constructeurs)

(v = Rendement volumétrique

4.5 Volume balayé par le compresseur

Vb = Va / (v

Vb = Volume de fluide balayé par le compresseur en m³/ h

4.6 Puissance à fournir sur l’arbre du compresseur

P = qm . (hc / (i. (m

P = Puissance à fournir sur l’arbre du compresseur en kW

qm = Débit masse de fluide frigorigène en circulation en kg / s

(hc = Variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie du compresseur en kJ / kg

(i Rendement indiqué ( égal au rendement volumétrique )

(m Rendement mécanique

4.7 Puissance utile du moteur électrique

Pu = P / (tr

Pu = Puissance utile du moteur électrique en kW

P = Puissance à fournir sur l’arbre du compresseur en kW

(tr = Rendement de transmission avec :Arbre direct 1, manchon d'accouplement 0,95, accouplement par courroie 0,90 à 0,70

4.8 Puissance absorbée par le moteur électrique

Pa = Pu / (el

Pa = Puissance absorbée par le moteur électrique en kW 
Pu = Puissance utile du moteur électrique en kW 
(el = Rendement électrique

4.9 Coefficient de performance frigorifique ( ( ou COP)

(f = Po / Pa, (  = Coefficient de performance frigorifique

Po = Puissance frigorifique en kW

Pa = Puissance absorbée par le moteur électrique en kW

4.10 Coefficient de performance de Carnot

(c = To / Tk – To

(c = Coefficient de performance de Carnot 
To = Température d'évaporation en K 
Tk = Température de condensation en K

4.11 Puissance rejeté au condenseur

Pk = qm . (hk

Pk = Puissance rejeté au condenseur en kW 
qm = Débit masse de fluide frigorigène en circulation en kg / s 
(hk Variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie du condenseur en kJ / kg

5 Exercice :

Déterminer toutes les caractéristiques des 9 points représentant le cycle frigorifique.

Calculer les différentes caractéristiques de l’installation Fluide frigorigène : R 134a 
Température d’évaporation : - 15°C 
Température de condensation : + 30°C 
Surchauffe fonctionnelle : 5°C 
Surchauffe dans la ligne d’aspiration : 10°C 
Température du fluide à l’entrée du condenseur : + 40°C 
Température du fluide à la sortie du condenseur : + 30°C 
Sous refroidissement dans la ligne liquide : 5°C 
Température entrée d’eau condenseur : +24°C
Température sortie d’eau condenseur : +35°C

Température entrée d’eau évaporateur : -5°C 
Température sortie d’eau évaporateur : -10°C 
Compression isentropique 
Puissance frigorifique : 10 kW 
Rendement indiqué : 0.80 
Rendement mécanique : 0.85 
Rendement de transmission : 0.90 
Rendement électrique : 0.85