Régime TT.

Exercice n°1: défaut franc et absence du conducteur de protection.

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A | 0 V | 230 V | 230 V |

Tensions Uc2 et Uc21 dangereuses: il faut relier toutes les masses à la prise de terre.

Exercice n°2 : défaut franc et absence de dispositif différentiel.

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,75 A | 115 V | 115 V | 0 V |

Tensions Uc1 et Uc2 dangereuses: il faut couper l'installation à l'aide d'un disjoncteur différentiel.

Exercice n°3 : défaut résistant et sensibilité du différentiel non adaptée.

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,56 A | 67 V | 67 V | 0 V |

Tensions Uc1 et Uc2 dangereuses: le disjoncteur différentiel ne déclenche pas car son seuil est trop élevé. Il faut choisir une sensibilité inférieure à 50/120=0,41A pour un local sec.

Régime IT.

Exercice n°4: défaut franc.

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A | 0 V | 0 V | 0 V |

Pas de danger, mais il faut signaler le défaut à l'aide d'un CPI.

Exercice n°5: défaut résistant.

Le défaut dont la résistance est inférieure au réglage du CPI est signalé.

Exercice n°6: défaut double.

Le défaut double entraîne un court-circuit qui est éliminé par le disjoncteur.

Exercice n°7: défaut double (franc + résistant) et ligne longue.

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,4 A | 0 V | 52 V | 52 V |

Le courant de défaut est insuffisant pour faire déclencher le disjoncteur. Il y a danger au niveau du récepteur 2. Il faut prévoir un DDR sur la ligne de ce récepteur.

Schéma TT:

T : liaison du neutre à la terre.
T : liaison des masses à la terre.

C'est le régime le plus simple à l'étude et à l'installation. Il est utilisé par l'EDF pour toute la distribution BTA publique. Le neutre du transformateur de distribution est mis à la terre à travers une prise de terre de résistance Rn. Les masses sont mises à la terre à travers une prise de terre de résistance Ru.

L'emploi d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) est obligatoire en tête de l'installation. La coupure a lieu lors d'un défaut d'isolement lorsque le courant de défaut est supérieur à la sensibilité du DDR.

Schéma IT:

I : neutre isolé de la terre (ou impédant).
T : liaison des masses à la terre.

C'est le régime utilisé par la plupart des grandes entreprises industrielles car il assure la meilleure continuité de service. Le transformateur est la propriété de l'entreprise. La livraison est faite en HT par l'EDF. Le neutre du transformateur est isolé de la terre ou mis à la terre à travers une grande impédance Zn.

Les masses sont mises à la terre à travers une prise de terre de résistance Ru.

Un contrôleur permanent d'isolement (CPI) est nécessaire pour signaler tout défaut d'isolement (alarme sonore). Le défaut doit être éliminé avant l'apparition d'un second défaut, qui produirait la coupure de l'installation.

La coupure a lieu lors de deux défauts d'isolement simultanés par déclenchement des protections contre les surintensités (disjoncteurs, fusibles).

Un limiteur de surtension C est nécessaire.

Dans le cas de départs longs, une protection différentielle doit être envisagée pour assurer la protection des personnes.

Régime TN:

T : liaison du neutre à la terre.

N : liaison des masses au neutre.

Le transformateur est la propriété de l'entreprise. Les masses sont reliées au conducteur PE ou PEN mis à la terre en différents points de l'installation.

La coupure se fait lors d'un défaut d'isolement par protection contre les surintensités (disjoncteur, fusibles). La présence de forts courants de défauts entraîne une augmentation des risques d'incendie.

Le montage TNC permet une économie lors de l'installation (suppression d'un pôle sur l'appareillage et d'un conducteur). Il est interdit pour des sections inférieures à 10mm².

Ce régime est utilisé dans des installations à faible isolement, présentant des courants de fuite importants.

Schéma TNC

Schéma TNS

Exercice n°1:

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | V | V | V |

Tensions Uc2 et Uc21 :

Exercice n°2 :

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | V | V | V |

Tensions Uc1 et Uc2

Exercice n°3 :

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | V | V | V |

Tensions Uc1 et Uc2

Régime IT.

Exercice n°4:

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 A | 0 V | 0 V | 0 V |

Pas de

Exercice n°5:

Le défaut :

Exercice n°6: défaut double.

Le défaut double :

Exercice n°7:

| Courant de défaut Id | Tension de contact Uc1 | Tension de contact Uc2 | Tension de contact Uc21 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | V | V | V |

Le courant de défaut est :