SELECTIVITE 
des
 PROTECTIONS

- Principe

- Avantages de la sélectivité

- Sélectivité totale ou partielle ?

- Courbes B C D… des disjoncteurs

- Comment déterminer la sélectivité ?

- Comment améliorer la sélectivité ?

- Exemples de sélectivité ou de coordination

PRINCIPE

Principe de la SELECTIVITE :

AVANTAGES de la SELECTIVITE :

Disponibilité permanente de l’énergie

( CONFORT des UTILISATEURS (abonnés tarifs vert, jaune, bleu)

(  IMPERATIFS de PRODUCTION respectés :

*  pas de rupture de fabrication,

*  pas de reprise  de procédure de démarrage,

*  pas d’arrêt intempestif et dangereux de machines ou systèmes tels que pompes de lubrification, extracteurs de désenfumage.

# SELECTIVITE TOTALE ou PARTIELLE

avec DECLENCHEURS MAGNETO-THERMIQUES

##### RAPPEL

Différents types de courbes des DECLENCHEURS MAGNETOTHERMIQUES

Comment DETERMINER la SELECTIVITE entre DISJONCTEURS MAGNETOTHERMIQUES ?

Essentiellement par tableau catalogue

Les courbes constructeur ( Merlin-Gerin ) des 2 disjoncteurs précédents donnent les graphes

t = f ( I / In ) suivants :

En « transposant » la courbe constructeur du disjoncteur amont 40 A sur le graphe de l’aval 20 A on obtient :

Comment AMELIORER la SELECTIVITE entre DISJONCTEURS MAGNETOTHERMIQUES ?

Les impératifs de disponibilité ou de continuité de l’énergie électrique nécessitent bien souvent de vérifier la sélectivité entre dispositifs de protection amont et aval.

Si l’on est dans le cas d’une absence totale de sélectivité, il faudra chercher à obtenir une sélectivité partielle. De même, si une limite de sélectivité existe et qu’elle s’avère satisfaisante dans la majorité des cas, on peut malgré tout tenter de la rendre totale.

Bien entendu, toute modification doit se faire dans le respect des principaux paramètres suivants :

- les contraintes thermiques I2t des câbles sont-elles toujours respectées ?

- les pouvoirs de coupure des appareils sont-ils supérieurs aux Icc présumés ?

Enfin, quand il n’est pas possible d’obtenir une  sélectivité et que celle-ci est indispensable au bon fonctionnement de l’installation, on doit envisager la mise en place d’alimentations sans interruption (ASI). Groupes électrogènes, onduleurs, etc…. sont alors mis à contribution.

Il existe plusieurs types de sélectivités pouvant être mis en œuvre séparément ou conjointement. Concernant la protection contre les sur-intensités, on parle principalement de sélectivité ampèremétrique et de sélectivité chronométrique. En voici le principe.

Sélectivité AMPEREMETRIQUE

• Elle est basée sur le décalage en intensité des courbes de protection.

• Elle est  d’autant plus « étendue » que le calibre des disjoncteurs amont et aval sont différents.

Sélectivité CHRONOMETRIQUE

• Repose sur le décalage temporel de la courbe du magnétique amont

AUTRES CAS

Sélectivité ENERGETIQUE

Sélectivité entre Dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR)

Quelques   EXEMPLES courants

a- Sélectivité entre disjoncteur aval et fusible amont

Quelques   EXEMPLES courants –suite -

b- MOTEUR ASYNCHRONE : Sélectivité entre fusible amont et discontacteur aval

Quelques   EXEMPLES courants –suite -

c- Association disjoncteur- contacteur

Quelques   EXEMPLES courants –suite -

d- TRANSFO HT/BT : sélectivité entre fusible primaire et disjoncteur secondaire

Protection Transfo HT/ BT :
exemples de calibres proposés

Quelques   EXEMPLES courants –suite -

e- TRANSFO HT/BT : sélectivité entre fusibles

Pour en savoir plus 
cahier technique   n°201:     Sélectivité avec disjoncteur de puissance

# Text boxes

Un défaut en un point d’installation doit être éliminé par le dispositif de protection placé immédiatement en  amont de ce défaut, et si possible, par lui seul.

La sélectivité est TOTALE si, pour toute valeur de Icc triphasé (Ik3) présumé, seul le dispositif AVAL fonctionne.

La sélectivité est PARTIELLE si le dispositif AVAL fonctionne seul  jusqu’à une valeur de court-circuit inférieure à Icc présumé.  Au-delà  AMONT et AVAL fonctionnent .

## I

AVAL seul déclenche

AMONT seul

t

Irth

Irm

PdC aval

Irm

Pdc amont

AVAL seul

t

I

### I

Au-delà de la limite, AVAL & AMONT déclenchent

Limite de sélectivité

#### AMONT

AVAL

Limites de déclenchement thermique à froid, pôles chargés

Limites de déclenchement électromagnétique, 2 pôles chargés

Différents magnétiques possibles

Dans cet exemple, la sélectivité entre un disjoncteur amont C60 courbe C calibre 40 A et un C60 aval courbe B calibre 20 A est partielle avec une limite à 340 A

Remarquons que pour un 25A en aval, il n’y a plus de sélectivité

AVAL 20 A

AMONT 40 A

###### 1(  1  In aval = 20A

2( 2 In amont = 2 x20 A = 40 A

Limite de sélectivité = 17 x In

soit 17 x 20 A = 340 A

La valeur du tableau est vérifiée.

Autres magnétiques possibles

NB :  * Les échelles sont logarithmiques.

* L’axe des intensités est fréquemment gradué en I/In, la valeur 1 correspond ainsi au calibre – ou au réglage  de la valeur Irth – du thermique. Une seule courbe suffit alors pour représenter tous les calibres de la gamme.

* Le déclenchement du magnétique de type B du disjoncteur aval s’effectue bien entre environ 3 et 5 In, celui de l’amont de type C entre 5 et 10 In

NB : Il existe bien évidemment des logiciels de calculs capables de déterminer  la sélectivité entre appareils (Ecodial de Merlin-Gerin)

t

t

I

t

I

On voit ici que le fort écart des calibres entre Q1 et Q3 entraîne une sélectivité totale, alors qu’entre Q1 et Q2 elle est seulement partielle.

Q1

Q2

Q3

Pour la réaliser, il faut disposer d’un disjoncteur amont à crans de temporisations.  Le retard introduit doit permettre d’améliorer la sélectivité sans pour autant mettre en péril le câble – ou les jeux de barres -  qui auraient alors à supporter la sur-intensité plus longtemps (effets thermiques I 2t et contraintes électrodynamiques plus grands).

* La courbe de fusion de pré-arc du fusible doit se situer au-dessus du point A

* La courbe de fusion totale du fusible doit couper la courbe du disjoncteur avant la valeur du PdC ultime du disjoncteur (point B)

M

* La courbe de fusion du fusible doit se situer entre les points A et B

- A : limite du PdC du contacteur

- B : courant max de démarrage du moteur

M

* Le réglage du magnétique doit laisser passer le courant «sub-transitoire »  - de crête - du moteur asynchrone.

BT

HT

* En cas de surcharge ou de court-circuit en aval du secondaire du transformateur, il doit y avoir élimination du défaut sans altération des fusibles

Il faut pour cela  consulter les tableaux de sélectivité

I

t

Puissance transfo

20 kV / 400 V

HT

I1n               Calibre

fusible

BT

I2n               Calibre

disjoncteur

100 kVA

2,9 A

6,3 A

140 A

160 x 0,9

400 kVA

11,5 A

43 A

560 A

630 x 0,9

HT

BT

I

On combine les effets de la sélectivité ampèremétrique et chronométrique en choisissant des DDR amont tels que :

* leur sensibilité soit au moins le double de l’appareil aval

soit    I(namont ( 2. I(naval

* leur temps de retard au déclenchement soit supérieur au temps total de coupure du dispositif aval, ceci est possible si le DDR comporte des crans de temporisation gradués en ms ou encore s’il est de type sélectif  S

Quand les disjoncteurs disposent d’un pouvoir de limitation élevé du courant de court-circuit, il est alors possible de mettre en oeuvre cette technique qui est réservée aux gros appareils (gamme « Compact NS » de Merlin Gerin par exemple).

Ainsi, sur fort cour-circuit et avec un appareil aval ‘limiteur’, l’énergie dissipée dans l’appareil amont sera insuffisante pour provoquer son déclenchement, d’où une sélectivité assurée efficacement.

NB : Ne pas confondre cette technique avec celle dite de « filiation », où avec un disjoncteur amont fortement limiteur, l’emploi de disjoncteurs aval aux pouvoirs de coupure inférieurs  aux  Icc présumés est possible. Il s’en suit de substantielles économies au niveau de l’appareillage.