I. Généralités

1. Constitution.

a) L’élément fusible :

Cœur du fusible, il est sensible à la valeur efficace du courant.

Réalisé en matériau de très faible résistivité, il se présente sous la forme d’un fil ou de ruban de section réduite qui crée une zone de fusion privilégiée.

b) Le corps :

En verre, en céramique ou en d’autres matériaux équivalents.

c) La matière de remplissage

Généralement à base de silice granuleuse, son rôle est d’absorber l’énergie de l’arc et d’assurer l’isolement après la coupure.

2. Fonctionnement

a) Pour l’intensité nominale In, l’énergie dissipée par effet Joule s’évacue sans provoquer la fusion.

L’équilibre thermique réalisé ne provoque ni vieillissement ni détérioration du fusible.

b) Lors d’une surintensité, l’équilibre thermique est rompu. L’élément fusible reçoit plus d’énergie que ce qui peut être évacué. C’est la fusion.

3.Principaux types de fusibles

| caractéristique | Type | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Très rapide | Prosistor | Protection des semi-conducteurs |
| Standard | Type gl | Grande utilisation Protection des câbles |
| Lent | Type aM (accompagnement Moteur) | Forts courants transitoires Démarrage des moteurs |

4. Caractéristiques temps/courant des fusibles

à cartouche de 1A à125A (Voir annexe)

I. EXERCICES

A. Puissance Energie (1°)

On dispose d’un fusible type gl, 16A. La résistance du fusible est de 0.01(.

1. Calculer la puissance dissipée par le fusible par effet Joule en fonctionnement nominal.

2. A la suite d’un court-circuit dans l’installation le fusible est parcouru par un courant I = 100A

- Relever sur les courbes jointes, le temps de coupure .

- Calculer l’énergie nécessaire à la fusion du fusible.

3. Reprendre les mêmes questions que précédemment pour un courant de 50A puis 200A.

4. Présenter dans un tableau les résultats des questions b et c (I = 50A ; 100A  et 200A). Comment peut-on interpréter ces résultats ?

B. Court-circuit (1°)

Lors d’un court-circuit à l’intérieur de la  machine, qui peut-être représentée par une résistance, l’intensité du courant de court-circuit est ICC = 57,5 A.

- Modifier le schéma ci-dessus afin de mettre en évidence le court-circuit.

- Quel est le temps mis par le fusible pour fondre ?

- Si l’installation avait été protégée uniquement par un disjoncteur différentiel (pas de fusible)

déclenchant pour une intensité supérieure à 5IN , justifier que le courant ne serait pas coupé. Qu’arriverait-t-il à la machine ?

# Text boxes

Ressort de contact

Contact mobile

Axe de pivotement

Porte-fusible

Contact fixe

Boîtier modulaire

## LES FUSIBLES

# Fusible

V

fusible

neutre

phase

M

Fusible type gl

32A

16A

8A

Stage de sécurité électrique 2001- Aix Marseille.

Equipe des formateurs de Physique appliquée

Stage de sécurité électrique 2001- Aix Marseille.

Equipe des formateurs de Physique appliquée

Stage de sécurité électrique 2001- Aix Marseille.

Equipe des formateurs de Physique appliquée