SESSION 2015

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN EN INSTALLATION

DES SYSTEMES ENERGETIQUES

ET CLIMATIQUES

EPREUVE U 21-

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4 h 00 - Coefficient : 3

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Cette épreuve comporte trois dossiers :

  - le dossier sujet pages 1/9 à 9/9.

- le dossier ressources pages 1/17 à 17/17.

- le dossier réponses pages 1/11 à 11/11.

Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l’épreuve, agrafé à la copie d’examen.

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION | SUJET | SESSION 2015 |
| --- | --- | --- |
| DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES |  |  |
| Epreuve : E21 – Analyse scientifique et technique d’une installation | Code : 1509 TIS T | Page : 1/1 |

DOSSIER SUJET

|  |  |  | Dossier sujet |  |  | Dossier |  |  | Dossier |  |  | Temps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ressources |  |  | réponses |  |  | conseillé |  |
| Question |  | 1°/ réglementation |  | Annexe 1 |  | DR I | 40 min |
|  | n° 1 |  | thermique |  | Page 5/17 |  |  |  |
|  |  |  | Page 3/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Question |  | 2°/ analyse de |  | Annexe 2 |  | DR II |  |  |  |
|  |  | combustion |  |  |  | Pages | 25 min |
|  | n° 2 |  |  |  | Page 7/17 |  |  |  |
|  |  |  | Page 4/9 |  |  | 3,4/11 |  |  |  |  |
| Question |  | 3°/ hydraulique |  | Annexe 3 |  | DR III |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pages | 35 min |
|  | n° 3 |  | Page 5/9 |  | Page 9/17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,5/11 |  |  |  |  |
| Question |  | 4°/ traitement |  | Annexe 4 |  | DR IV |  |  |  |
|  |  | d’eau |  |  |  |  | 30 min |
|  | n° 4 |  |  |  | Page 11/17 |  |  |  |
|  |  |  | Page 6/9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Question |  | 5°/ aéraulique |  | Annexe 5 |  | DR V | 25 min |
|  | n° 5 |  | Page 7/9 |  | Page 13/17 |  |  |  |
| Question |  | 6°/ climatisation |  | Annexe 6 |  | DR VI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pages | 45 min |
|  | n° 6 |  | Page 8/9 |  | Page 15/17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,9/11 |  |  |  |  |
| Question |  | 7°/ froid |  | Annexe 7 |  | DR VII |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pages | 40 min |
|  | n° 7 |  | Page 9/9 |  | Page 16/17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,11/11 |  |  |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

PRESENTATION GENERALE :

Le présent document a pour objet l’exécution de travaux de chauffage, ventilation, climatisation réalisés en 2008 pour l’opération :

RENOVATION, RESTRUCTURATION, EXTENSION

DU LYCEE LE CORBUSIER

A CORMEILLES EN PARISIS (95240)

Le bâtiment, construit dans les années 80, doit répondre à de nouvelles normes de consommations énergétiques suite au Grenelle de l’environnement. Le projet s’inscrit dans le cadre de la réglementation thermique. A la date du dépôt du permis de construire et à la fin des travaux, c’est l’application de la RT 2005 qui est prise en compte dans cette restructuration réalisée en 2008.

Pour répondre au label «Très Haute Performance Energétique », vous devez proposer des solutions pour améliorer les performances des systèmes énergétiques déjà présents dans le bâtiment.

Conditions de base du projet :

Conditions extérieures de base hiver : -7°C / 90%

Conditions extérieures de base été : 32°C / 40%

Température ambiante des locaux :

- sanitaires élèves : 16°C

- vestiaires : 19°C

- vestiaires avec douches : 22°C

- salles de cours : 20°C

- circulations, hall : 16°C

Températures fluides :

- circuit primaire : 70/50°C

- circuit secondaire : 70/50°C

Renouvellement d’air :

La ventilation des locaux sera conforme au règlement sanitaire départemental.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

I) REGLEMENTATION THERMIQUE

Contexte professionnel :

Lors de la rénovation du lycée réalisée en 2008, la règlementation thermique RT 2012 était en application. Vous avez la charge de vérifier et de mettre en conformité le projet pour garantir la certification HQE.

Vous disposez :

- De la démarche HQE (Dossier Ressources : Annexe I page 5/17).

- De la réglementation thermique RT 2005 (Dossier Ressources : Annexe I pages 5/17 et 6/17).

- D’un extrait du CCTP (Dossier Ressources : Annexe I page 6/17).

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Dans le cadre de la démarche HQE, rechercher les cibles du lycée | DR I, page 2 |
|  | qui font l’objet d’une certification très performante. |  |
| b) D’après les résultats de la consommation conventionnelle | DR I, page 2 |
|  | d’énergie, le Cep projet doit être inférieur au Cepréf. Justifier la |  |
|  | conformité du projet au regard du label THPE. |  |
| c) | Expliquer les principes de base des échanges thermiques d’une | DR I, page 2 |
|  | paroi composée. |  |
| d) | Déterminer le coefficient U du mur extérieur et commenter votre | DR I, page 2 |
|  | réponse sur l’amélioration de l’isolation du bâtiment. |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

II) ANALYSE DE COMBUSTION

Contexte professionnel :

Dans ce contexte environnemental du Grenelle de l’environnement, vous analysez la combustion du gaz naturel pour limiter les risques de polluants dans l’atmosphère et contrôlez le débit du gaz pour éviter toute surconsommation énergétique.

La chaudière étudiée est la chaudière acier haut rendement à condensation de marque : De Dietrich Type : C310 - 570 Eco.

Vous disposez (condition ressources) :

- des caractéristiques du gaz naturel (dossier Ressources : Annexe II page 7/17).

- des caractéristiques techniques de la chaudière (dossier Ressources : Annexe II pages 7/17 à 9/17).

|  | Vous devez (travail demandé) : |  |  |  | Réponse sur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) A l’aide des caractéristiques de la chaudière, déterminer | les |  |  | DR II, page 3 |  |
|  |  | différents polluants contenus dans la combustion du gaz naturel et |  |  |  |  |  |  |
|  |  | identifier les risques sur la santé et l’environnement. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) | Equilibrer les équations de combustion du méthane et de l’éthane |  |  | DR II, page 3 |  |
|  |  | contenus dans le gaz naturel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Positionner le point de combustion sur le diagramme. |  |  | DR II, page 3, 4 |  |
|  |  | Analyser le type de combustion. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teneur en CO2 : 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teneur en O2 : 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Justifier et commenter vos réponses sur la qualité de la |  |  |  |  |  |  |
|  |  | combustion. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) A partir de données inscrites sur le schéma SG2, déterminer le |  |  | DR II, page 3 |  |
|  |  | débit de gaz absorbé au brûleur pour une température moyenne de |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70°C et commenter votre réponse en rapport avec la valeur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | annoncée dans la documentation technique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rappel : P brûleur = P chaudière / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rappel : P brûleur = Qv × PCI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  |  |  |  |  |  | Dossier |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |  |
|  |  |  |  | SUJET |
|  |  | Climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE |  | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |  |

III) HYDRAULIQUE

Contexte professionnel :

Vous devez analyser le réseau secondaire « circuit radiateur de l’enseignement technique » pour permettre une intervention sur une vanne de réglage de type T.A STAFF 65.

Vous disposez :

- du schéma de principe de la chaufferie (dossier Ressources : SG2 page 3/17)

- des caractéristiques de la vanne 3 Voies + des abaques. (Dossier Ressources : Annexe III pages 9/17 et 10/17)

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | A partir de données inscrites sur le schéma SG2, | DR III, page 4 |
|  | déterminer la perte de charge du réseau circuit radiateur de |  |
|  | l’enseignement technique. |  |
|  | Déterminer le KV de la V3V. |  |
| b) | Déterminer la perte de charge de la V3V VXG 44.40-25. | DR III, page 4 |
|  | Calculer l’autorité de cette V3V. |  |
| c) Rechercher le nombre de tours à régler sur la vanne T.A STAFF 65. | DR III, page 5 |
| d) | Sur le schéma de principe, repérer d’une couleur bleue le circuit à | DR III, page 5 |
|  | débit variable. |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

IV) TRAITEMENT D’EAU

Contexte professionnel :

D’après le CCTP et la documentation technique, vous recherchez les dimensions de l’adoucisseur à installer dans le lycée pour traiter l’eau de l’internat en vue du raccordement de celui-ci.

Vous disposez :

- d’un cahier des clauses techniques particulières (dossier Ressources : Annexe IV page 11/17).

- d’une documentation technique « Permo » (dossier Ressources : Annexe IV page 12/17).

- d’un schéma de principe (dossier Ressources : SG3 page 4/17).

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Rechercher les caractéristiques de l’adoucisseur à installer. | DR IV, page 6 |
| b) | A partir de la documentation technique et du CCTP, choisir le type | DR IV, page 6 |
|  | de programmateur pour l’adoucisseur qui s’adapte au mieux à la |  |
|  | demande. |  |
| c) | Dans le cadre de la réalisation du raccordement hydraulique de | DR IV, page 6 |
|  | l’adoucisseur, comme sur le document technique PERMO, |  |
|  | rechercher la hauteur de raccordement de l’entrée et de la sortie |  |
|  | d’eau ainsi que le dégagement à prévoir au mur. |  |
| d) | Expliquer le rôle de la vanne de réglage du TH (titre | DR IV, page 6 |
|  | hydrotimétrique). |  |
| e) | A partir du CCTP, représenter sur le schéma de principe de la | DR IV, page 6 |
|  | demi-pension, les manchettes témoins manquantes. |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

V) AERAULIQUE

Contexte professionnel :

L’équilibrage correct d’un réseau aéraulique entraîne une baisse des consommations énergétiques. Pour satisfaire la démarche du Grenelle de l’environnement, vous devez régler les registres d’équilibrage du réseau aéraulique des salles de cours et vérifier les performances du ventilateur.

Vous disposez :

- d’un plan du réseau aéraulique (dossier Ressources : SG1 page 2/17).

- d’un cahier des clauses techniques particulières (dossier Ressources : Annexe V page 13/17).

- d’un abaque de perte de charge (dossier Ressources : Annexe V page 14/17).

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) Rechercher les caractéristiques des registres d’équilibrage et | DR V, page 7 |
| interpréter physiquement vos résultats en fonction des données du |  |
| CCTP. |  |
| b) A l’aide de l’abaque de PDC, choisir un diamètre de gaine pour | DR V, page 7 |
| chaque conduit de bouche. |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

VI) CLIMATISATION

Contexte professionnel :

Suite à un problème de corrosion sur la batterie froide de la CTA qui climatise une partie des salles de cours du lycée, vous devez déterminer sa puissance et la sélectionner pour effectuer son remplacement.

Vous disposez (condition ressources) :

- d’un plan du réseau aéraulique (dossier Ressources : SG1 page 2/17).

- d’un cahier des clauses techniques particulières (dossier Ressources : Annexe VI page 15/17).

- d’une symbolisation (dossier Ressources : Annexe VI page 15/17).

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | A partir du CCTP et du schéma de la CTA, représenter le schéma | DR VI, page 8 |
|  | de principe de la centrale de traitement d’air. |  |
| b) | A partir du CCTP, tracer l’évolution de l’air au travers de la batterie | DR VI, page 8,9 |
|  | froide humide et compléter le tableau. |  |
| c) A partir du schéma de principe, déterminer la puissance de la | DR VI, page 8 |
|  | batterie froide et son efficacité, puis commenter la valeur de votre |  |
|  | puissance. |  |
| d) | Choisir le type de batterie froide à installer dans la CTA pour un | DR VI, page 8 |
|  | régime d’eau froide 7°/12°C. |  |
|  | (si la question C n’est pas traitée prendre une puissance de 14kW) |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

VII)  FROID

Contexte professionnel :

Vous intervenez sur l’installation frigorifique du lycée qui fonctionne au R410a. Le groupe froid alimente en eau glacée plusieurs batteries froides de CTA. Votre mission est de régler le pressostat HP de sécurité de type KP6B pour éviter tout redémarrage intempestif, de contrôler la puissance frigorifique en adéquation avec le CCTP et d’identifier les risques de ce fluide en cas de fuite.

Vous disposez (condition ressources) :

- d’une documentation sur les fluides frigorigènes (dossier Ressources : Annexe VII page 16/17).

- d’une documentation technique sur les pressostats (dossier Ressources : Annexe VII page 17/17).

| Vous devez (travail demandé) : | Réponse sur |
| --- | --- |
| a) | Rechercher les caractéristiques du pressostat HP de sécurité de | DR VII, page 9 |
|  | type KP6B. |  |
| b) | Choisir un réglage approprié pour un réarmement manuel du | DR VII, page 9 |
|  | pressostat HP de sécurité. |  |
| c) | Afin de déterminer la puissance frigorifique, tracer le cycle | DR VII, page 10 |
|  | frigorifique à l’aide des relevés effectués. |  |
| d) | Déterminer la puissance frigorifique. | DR VII, page 10 |
| e) | Suite au Grenelle de l’environnement, énoncer les consignes | DR VII, page 10 |
|  | d’utilisation afin de préserver l’environnement. |  |
| f) | Identifier les risques du R410a sur l’environnement ainsi que ses | DR VII, page 10 |
|  | avantages et inconvénients thermodynamiques. |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  |  | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et | Code : 1509 TIS T | Session 2015 |  |
|  |  |  | SUJET |
| Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 9 / 9 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

DOSSIER RESSOURCES

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 1 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

EXTRACTION

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

SG1

Bouche 4

AIR NEUF

Bouche 2

Bouche 3

| Bouche 1 | Débit d’eau de |
| --- | --- |
|  | la batterie |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 2 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA CHAUFFERIE

SG2

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 3 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

SG3

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 4 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| ANNEXE I | ANNEXE I |
| --- | --- |
| LA DEMARCHE HQE | Réglementation thermique RT 2005 |

Présentation

La démarche HQE vise à améliorer la qualité environnementale des bâtiments neufs et existants, c’est-à-dire à offrir des ouvrages sains et confortables dont les impacts sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés possibles. C’est une démarche d’optimisation multicritère qui s’appuie sur une donnée fondamentale : un bâtiment doit avant tout répondre à un usage et assurer un cadre de vie adéquat à ses utilisateurs.

Dans une démarche HQE, peut-on traiter seulement quelques cibles ?

Non, l’ensemble des 14 cibles doit être pris en compte. Leur niveau de performance dépend du contexte, des ambitions du maître d’ouvrage et de l’économie globale du projet.

Certification du lycée

La démarche HQE et …. la performance énergétique

Cet enjeu est couvert par la cible 4 qui est calée sur les labels réglementaires de performance énergétique. Le niveau minimal exigé par la démarche HQE va donc nécessairement au-delà du niveau réglementaire applicable. D’ores et déjà, les bâtiments appliquant la démarche HQE doivent être au niveau du label BBC et certains projets revendiquent même d’être des bâtiments à énergie positive.

Le principe de cette réglementation repose sur la comparaison des performances (consommation Cep et température Tic) d’un bâtiment dit de référence (dont les équipements et les paramètres sont fixés) et celles du projet réel. En supplément, certains équipements (les fenêtres par exemple) ne doivent en aucun cas dépasser certaines valeurs dites « garde-fous ».

La vérification du niveau de performance du projet nécessite l’utilisation de logiciels qui appliquent les règles de calcul Th-CE.

Elle comprend principalement :

Le calcul des coefficients Ubât (coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment [W/m².K]), Cep (consommation conventionnelle d’énergie primaire [kWh/m² shon/an]), Tic (température intérieure conventionnelle [°C]),

La vérification du respect du niveau minimal d’isolation et des performances minimales des équipements de chauffage et production ECS.

Résultat de l’étude thermique du bâtiment

Le principe du label « haute performance énergétique »

Le label « haute performance énergétique » atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l'exigence réglementaire, vérifié grâce à des modalités minimales de contrôle.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 5 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE I	ANNEXE I

Ce label comprend cinq niveaux (ci-dessous un extrait de trois niveaux) :

- HPE 2005 pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont inférieures d'au moins 10% par rapport à la consommation de référence RT 2005 et pour l'habitat d’au moins 10% par rapport à la consommation maximale autorisée.

- THPE 2005 pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont inférieures d'au moins 20% par rapport à la consommation de référence RT 2005 et pour l'habitat d'au moins 20% par rapport à la consommation maximale autorisée.

- HPE EnR 2005, basé sur les exigences du label HPE 2005 accompagnées d'exigences sur l'installation d'équipements d'énergie renouvelable :

- Soit le chauffage, et éventuellement la production d'eau chaude sanitaire, sont assurés par une chaudière utilisant la biomasse, et en particulier le bois ;

- Soit, le bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur alimenté par au moins 60 % de bois ou de biomasse, ce qui apporte une réponse aux collectivités territoriales qui font des efforts pour produire de la chaleur avec des combustibles renouvelables.

Extrait du CCTP

Caractéristiques thermiques du bâtiment :

Les caractéristiques thermiques de l’enveloppe (parois et vitrage) du projet sont réalisées sur la base des prescriptions de la RT 2005 en tenant compte des objectifs visés pour la certification HQE.

L’isolation est de type extérieur à faible pont thermique et permet de favoriser l’inertie thermique du bâtiment. Les ponts thermiques sont traités au maximum et notamment en assurant la continuité systématique de l’isolation.

Les caractéristiques des isolations principales des parois à respecter sont :

| - | Mur extérieur | Up = 0.36 W/m².K |
| --- | --- | --- |
| - | Toiture terrasse | Up = 0.20 W/m².K |
| - Plancher bas sur extérieur | Up = 0.27 W/m².K |

Détermination du coefficient de transmission thermique U en (W/m²K)

Rsi et Rse s'expriment en [m²K/W]

Rsi = 1/hi (VOIR TABLEAU CI-DESSOUS) Rse = 1/he (VOIR TABLEAU CI-DESSOUS) e = épaisseur du matériau en [m]

= Lambda du matériau en [W/m.K]

Conductivité thermique des isolants

On évalue le pouvoir isolant d’un matériau par :

Sa conductivité thermique : le coefficient Lambda qui exprime la quantité de chaleur traversant en 1 seconde 1 mètre de matériaux homogènes pour un écart de température de 1°C entre ses deux faces. Le coefficient Lambda s’exprime en W/m.K. Plus sa valeur est petite, plus le matériau est isolant.

| MATERIAU | Lambda (W/m.K) | MATERIAU | Lambda (W/m.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| polyuréthane | 0.025 | pierre de parement | 0.038 |
| polystyrène extrudé | 0.03 | lame d’air | 0.024 |
| laine de verre | 0.045 | béton plein | 1.75 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 6 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| ANNEXE II | ANNEXE II |
| --- | --- |
| Caractéristique du combustible | Chaudière C310-570 eco |

Les chaudières gaz sont alimentées depuis un poste de détente par du gaz naturel composé majoritairement de méthane CH4 et d’éthane C2H6. Son PCI est de 10.2 kWh/m³(N).

Composition volumique du gaz naturel :

| méthane | éthane | propane | butane | diazote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | N2 |
| 97.3 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.3 % |

Exemple d’équilibrage du gaz de propane C3H8

- il faut autant d’atomes du côté réactif comme du côté produit (il est possible d’obtenir un nombre à virgule dans ce cas, l’exprimer en fraction).

| Réactif |  | Produit |
| --- | --- | --- |
| C3H8 + ___ [02 + 3.76 N2] | ʊ› | ___ CO2 + ___ H20 + ___ N2 |
| C3, signifie 3 atomes de carbone | ʊ› | C, signifie 1 atome de carbone |

Il faut 3 atomes de carbone côté produit pour obtenir le même nombre qu’en réactif

H8, signifie 8 atomes d’hydrogène ʊ›	H2, signifie 2 atomes d’hydrogène

Il faut 4 atomes d’hydrogène côté produit pour obtenir le même nombre qu’en réactif (4 × 2 = 8)

02, signifie 2 atomes d’oxygène	ʊ›	3 CO2 + 4 H20 signifie (3 × 2 = 6) + (4× 1) = 10 atomes

Il faut 5 atomes d’oxygène côté réactif pour obtenir le même nombre qu’en produit (10 / 2 = 5)

| 5 × 3.76 N2 signifie 37.6 atomes azote (5 × 3.76 × 2 = 37.6) | ʊ› N2, signifie 2 atomes d’azote |
| --- | --- |
| Il faut 18.8 atomes d’azote (37.6/2) côté produit pour obtenir le même nombre qu’en réactif |
| Conclusion : | C3H8 + 5 [02 + 3.76 N2] ʊ› 3 CO2 + 4 | H20 + 18.8 N2 |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 7 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE II	ANNEXE II

Réglage du rapport air/ gaz

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 8 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE II	ANNEXE III

Le coefficient caractéristique hydraulique (Kv)

Ce coefficient définit la capacité de débit, pour une course donnée (H), d'une vanne traversée par un fluide.

- Le coefficient hydraulique : Kv s’exprime en [m³/h]

- Le débit d’eau dans le réseau : Q s’exprime en [m³/h]

- La perte de charge du réseau à débit variable : ǻPr s’exprime en [bar]

- La formule générale de calcul du coefficient caractéristique hydraulique (Kv) est :

ǻPr = (Q/Kv)²

Autorité de la vanne

Pour sélectionner la vanne 3 voies, on utilise la connaissance de sa perte de charge interne, que l'on compare à la perte de charge à plein débit de la partie du réseau à débit variable.

On peut ainsi déterminer un rapport que l'on nomme "autorité" (A) ou (a) :

Par expérience et pour obtenir de bonnes possibilités de réglage, on considère que l'on doit obtenir la relation :

|  | Une "autorité" de 0,5 est généralement recherchée, car elle correspond à l'égalité des pertes |
| --- | --- |
|  | de charges dans la vanne trois voies et celles du réseau à débit variable. |
| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |  |
|  |  |  |  | RESSOURCES |  |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE |  | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 9 / 17 |  |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |  |  |

ANNEXE III

ABAQUE DE PERTE DE CHARGE

Exemple :

Pour un débit de 3 m³/h traversant une vanne de DN 20 la perte de charge (ǻPv) de la vanne sera de 0.25 bar

ANNEXE III

ABAQUE DE REGLAGE : VANNE STAF DN65

Exemple :

Tracer une ligne entre votre débit déterminé, 27 [m³/h] et le Kv (déterminé par calcul : 52 [m³/h]) ou votre PDC : 2.5 [mce].

Tracer ensuite une ligne horizontale partant de votre Kv jusqu'à l’échelle correspondant à la vanne de DN 65, ce qui donne une valeur de réglage de 5 tours.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 10 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE IV	ANNEXE IV

Extrait de CCTP du traitement d’eau des réseaux

Traitement d’eau :

L’alimentation en eau froide des productions d’eau chaude sanitaire, de la demi-pension et de l’internat sera adoucie.

Sur l’alimentation en eau de chacune des installations citées ci-dessus, un adoucisseur d’eau de marque CILLIT type reflex ou équivalent approuvé sera installé, assurant après mélange d’eau brute, une dureté de l’eau devant être égale à 7°F.

Des manchettes témoins démontables devront être présentes sur l’eau en sortie de l’adoucisseur, l’eau mitigée et le recyclage en général. Ses manchettes seront équipées de deux vannes d’isolement facilement démontables, permettant de contrôler l’état interne du réseau (corrosion, entartrage, biofilm).

Ces deux ensembles de traitement d’eau comprendront :

- un microprocesseur permettant le calcul automatique des données et correction en fonction des paramètres

- une capacité d’échange = 815°m³

- un bloc de commande hydraulique en ABS à cinq cycles

- une contenance en résine = 150 litres

- un bac à sel en polyéthylène (150 kg)

- Le titulaire du présent lot devra installer sur le raccordement hydraulique de l’adoucisseur un filtre, un clapet anti-retour, un by-pass isolable, une manchette témoin, 2 prises d’échantillon en amont et en aval de la tête de l’adoucisseur, 2 vannes d’arrêt sur l’alimentation et la sortie d’eau adoucie avec compteur-émetteur d’impulsion.

Exemple d’un système de traitement d’eau

Production d’ECS :

La température de l’eau à la sortie du ballon doit être en permanence supérieure à 55°C (élévation quotidienne de la température du ballon au-delà de 60°C).

Règles d’installation des réseaux ECS

La température de l’eau chaude sanitaire, conformément à l’arrêté du 23 juin 1978 ne doit pas dépasser 60°C au point de puisage.

Toute diminution de pression ou élévation de température de l’eau libère une partie des gaz dissous et peut être une cause de corrosion. L’oxygène dissous ou en sursaturation dans l’eau est l’élément essentiel des réactions chimiques de la corrosion. Par conséquent, il est impératif de prévoir un dégazage efficace de l’installation.

Le DTU 60.1 précise les points du réseau de distribution où doivent être placés des dispositifs de purge. Certaines eaux nécessitent un traitement contre la corrosion.

Distribution ECS

Installation d’un dispositif de limiteur de température (60°C maxi) effectué par exemple au travers d’un mitigeur thermostatique sur le départ E.C.S.

Ce dispositif limiteur de température ou mitigeur est placé à la sortie du producteur d’eau chaude sanitaire, le plus près possible, à une distance n’excédant pas 15 m (DTU 60.1,Additif 4). Les circuits galvanisés notamment ne supportent pas sans risque de corrosion des températures supérieures à 60°C.

Exemple d’un réseau de traitement d’eau chaude sanitaire

Manchette

témoin

Manchettes

témoin

Documentation technique

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 11 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE IV	ANNEXE : IV

DOCUMENTATION TECHNIQUE PERMO

1. Adoucisseur avec fonctionnement chronologique

Un adoucisseur équipé d’une vanne à programmateur chronologique (ou chronométrique) régénèrera à intervalles de temps toujours égaux, par exemple tous les 2 ou 3 jours. Il en résulte que l’adoucisseur sera régénéré en fonction du temps sans savoir si la résine de l’adoucisseur est saturée en calcium magnésium ou non.

L’attrait principal de l’adoucisseur équipé d’une vanne chronométrique est qu’il est moins cher du fait qu’il ne comporte qu’une horloge et un système de déclenchement à intervalles de temps fixe.

2. Adoucisseur avec fonctionnement volumétrique

Un adoucisseur volumétrique régénère en fonction du volume d’eau effectivement passé sur la résine. Il en résulte des régénérations s’adaptant à la demande. En effet, si vous consommez moins d’eau, l’adoucisseur attendra le volume d’eau de consigne ; si vous consommez plus d’eau, l’adoucisseur régénèrera plus fréquemment et ce, dès que le volume de consigne sera atteint.

Un adoucisseur volumétrique est plus onéreux du fait de la nécessité de mesurer le volume d’eau effectivement passé au travers de l'adoucisseur. Cela se fait au travers d’une turbine ou d’un compteur à émetteur d’impulsions généralement relié à un programmateur électronique de l'adoucisseur ayant la capacité de décrypter les signaux donnés par le compteur à émetteur d’impulsion de la vanne de l’adoucisseur.

Vanne de cépage ou de réglage TH

Ces vannes dites aussi vannes bypass proportionnelles sont à monter en parallèle avec un adoucisseur. Elles permettent d'ajuster la dureté résiduelle en aval d'un adoucisseur. Une telle vanne n'est nécessaire que pour les adoucisseurs qui n'ont pas de vanne mélangeuse intégrée.

Adoucisseur équipé d’une vanne de réglage

DOCUMENTATION TECHNIQUE PERMO (suite)

Applications :

Adoucissement d’eau pour : L’habitat collectif, l’industrie, l’hôtellerie, les hôpitaux et le secteur tertiaire en applications sur :

- Les eaux sanitaires

- Les eaux à usage industriel - Les eaux des circuits fermés - Les eaux des process

|  |  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RESSOURCES |
|  |  | Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
|  |  | E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 12 / 17 |
|  |  | Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

ANNEXE V	ANNEXE V

Extrait de CCTP des gaines de soufflages

REGISTRE D’EQUILIBRAGE

Registre d’équilibrage

Les conduits de soufflages et de reprise seront réalisés en tôle d’acier galvanisé lisse (électro-zinguée laminée à froid), soigneusement dégraissé, de section circulaire.

Les fixations à la structure seront réalisées par cornières et tiges filetées avec désolidarisation évitant les contacts métalliques.

Les gaines circulaires avec isolation extérieure seront suspendues au moyen de feuillards spécifiques et renforcées par une bande en aluminium périphérique. Toutes les gaines de soufflages et d’air neuf seront calorifugées de la manière suivante :

| - Réseaux intérieurs (soufflages et air neuf) isolation périphérique, classe MO, en laine de |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| verre 25 mm (R minimale = 0.6 m²°c/W) avec revêtement en aluminium renforcé d’une |  |  |  |
| grille de verre |  |  |  |
| - Réseau extérieur (soufflages, reprise et air neuf) isolation périphérique, classe MO, en |  |  |  |
| laine de verre 50 mm (R minimale = 1.2 m²°c/W) avec revêtement en aluminium |  |  |  |
| renforcé d’une grille de verre FINITION FLOCUL. |  |  |  |
| Les réseaux intérieurs de reprise seront non isolés |  |  |  |
| Le niveau acoustique normalisé du bruit engendré à l’intérieur des locaux résultant des |  |  |  |
| équipements de ventilation ne devra pas dépasser en période d’occupation : |  |  |  |
| - 35 dB(A) |  |  |  |
|  |  | Formulaire : |  |  |  |
|  | Pression totale = pression statique + pression dynamique |  |  |  |  |
| La pression dynamique est à lire sur le diagramme de courbe du ventilateur |  |  |  |
|  |  | Conversion d’unité : |  |  |  |
|  | 100 000 Pa = 10 000 mmce |  |  |  |
|  |  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
|  |  |  |  |  | RESSOURCES |
|  |  | Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
|  |  | E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 13 / 17 |
|  |  | Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| ANNEXE V | ANNEXE V |
| --- | --- |
| REGISTRE D’EQUILIBRAGE (suite) | ABAQUE DES PERTES DE CHARGES DANS LES GAINES CIRCULAIRES |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 14 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| ANNEXE VI | ANNEXE VI |
| --- | --- |
| Extrait de CCTP de la centrale de traitement d’air | Symboles |

Traitement d’air :

Le traitement d’air des locaux du bâtiment A est assuré par une centrale fonctionnant en tout air neuf avec l’option d’un caisson de mélange. Le débit total d’air soufflé sera de 1890 m³/h. Le soufflage et l’extraction sont assurés par des diffuseurs plafonniers et bouches d’extraction murales ou plafonnières. Chaque bouche sera équipée d’un module d’équilibrage.

| Régulation : |  |
| --- | --- |
| Capteurs : | Actionneurs : |
| - | Sonde sur prise d’air neuf | - V3V sur batterie chaude |
| - | Sonde de limite basse de soufflage | - V3V sur batterie froide |

La régulation des batteries froide et chaude sera assurée par des vannes 3 voies motorisées modulantes asservies à la température extérieure suivant une loi de chauffe.

- Température de soufflage en hiver : 21°c

- Température de soufflage en été : 17°c

Les conditions de base extérieures sont :

- Température été : 32°c / hygrométrie : 40%

- Température hiver : -7°c / hygrométrie : 90%

La centrale sera équipée d’un filtre gravimétrique plissé de type G4 situé sur la gaine d’air neuf pour protéger les batteries et d’un filtre opacimétrique à poche de type F7 situé après les batteries. Ces filtres seront équipés de pressostat différentiel. Le déclenchement du thermostat antigel situé après la batterie chaude provoquera :

- une fermeture du registre d’air neuf

- un arrêt des ventilateurs

- une ouverture à 100% de la vanne chaud

- un report d’alarme

| Détermination puissance batterie | Détermination de l’efficacité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = Q × 1.16 × ǻT | = h1 – h2___ |  |  |  |
|  |  | h1 – h F.P.T |  |  |  |
| P : puissance en [kW] | : efficacité sans unité |  |  |  |
| Q : débit d’eau en [m³/h] | h1 : enthalpie à l’entrée de la batterie en [kJ/kgas] |  |  |  |
| ǻT : différence de température en [°c] | h2 : enthalpie en sortie de la batterie en [kJ/kgas] |  |  |  |
|  |  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
|  |  |  |  |  | RESSOURCES |
|  |  | Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
|  |  | E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 15 / 17 |
|  |  | Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |

| ANNEXE VI |  |  |  | ANNEXE VII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalogue de sélection de la batterie froide |  | Généralité des fluides frigorigènes |
|  |  | Quel que soit le fluide, leur utilisation est très réglementée. Ils ne doivent en aucun cas être |
|  |  | rejetés dans la nature, car ils contribuent très fortement à l'effet de serre. Le dégazage est |
|  |  | rigoureusement interdit, et est passible d'une amende de 5ème classe, et d'une peine |
|  |  | d'emprisonnement (sauf si ce dégazage est réalisé pour protéger des personnes). Toute |
|  |  | personne intervenant sur une machine thermodynamique doit obligatoirement être titulaire |
|  |  | d’une attestation de capacité. |  |  |
|  |  | Lorsqu'il est extrait de la machine, le fluide doit être récupéré dans une bonbonne à l’aide |
|  |  | d’une station de récupération, et remis au fabricant. Le contrôle d’étanchéité d’un équipement |
|  |  | supérieur à 2kg de fluide frigorigène s’effectue tous les 12 mois, supérieur à 30 kg tous les 6 |
|  |  | mois et supérieur à 300 kg tous les 3 mois. |  |  |
|  |  | Classification des fluides |  |  |  |
|  |  | - CFC (chlorofluorocarbones) : leur utilisation est interdite depuis 2001 car ils sont très nocifs |
|  |  | pour la couche d'ozone et contribuent fortement à l'effet de serre. Exemples : R11, R12, |
|  |  | R502, R509. |  |  |  |
|  |  | - HCFC (hydro chlorofluorocarbones) : leur production cessera en 2010 et leur utilisation sous |
|  |  | forme recyclée sera interdite dès 2015. Ils restent cependant moins nocifs que les CFC. |
|  |  | Exemples : R22, R123, R409a. |  |  |
|  |  | - HFC (hydrofluorocarbones) : ce sont à l'heure actuelle les fluides les plus "propres". Ils n'ont |
|  |  | pas d'effet négatif sur la couche d'ozone mais contribuent cependant très fortement à l'effet |
|  |  | de serre. Exemples : R134a, R410a, R407c, R404a. |
|  |  | Impact environnemental |  |  |  |
|  |  | O.D.P. (Ozone Depresion Potential) : c'est le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone |
|  |  | (destruction). Il s'étend de 0 à 1, un gaz ayant un ODP de 1 serait très dangereux pour la |
|  |  | couche. |  |  |  |
|  |  | G.W.P. (Global Warming Potential) : c'est le potentiel à provoquer directement l'effet de serre. |
|  |  | Le GWP est gradué de 0 à l'infini. Il représente un équivalent de CO2. |
|  |  | Groupe de sécurité des fluides réfrigérant selon la NF-EN-378-1 |
|  |  | A1 : faiblement toxique / non inflammable |  |  |
|  |  | A3 : faiblement toxique / hautement inflammable |
|  |  | B2 : fortement toxique / faiblement inflammable |
|  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |  | Code : 1509 TIS T |  | Session 2015 | Dossier |  |
|  |  |  |  |  |  | RESSOURCES |  |
|  | Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |  |  |  |
|  | E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE |  | Durée : 4h |  | Coefficient : 3 | Page 16 / 17 |  |
|  | Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |  |  |  |

| ANNEXE VII | ANNEXE : VII |
| --- | --- |
| Généralité des fluides frigorigènes (suite) | Pressostat type KP |

plage de fonctionnement : C : climatisation	R : réfrigération

glide = glissement de température

huile :	M : minérale	A : alkyl-bèzène	E : ester

Seuls les fluides figurant dans des cellules grisées n’influent pas ou peu sur l’environnement.

Comparaison de pression des fluides frigorigènes

Les chiffres négatifs en gras souligné indiquent des fonctionnements en dessous de la pression atmosphérique, donc risque d’entrée d’air en cas de fuite côté évaporation.

Les chiffres positifs en gras souligné indiquent des niveaux de pression extrêmement élevés nécessitant des compétences particulières.

Détermination de la puissance froid

P = Qm × ǻH [kW] = [kg/s] × [kJ/kg]

Nota : le CCTP indique que lorsque les conditions optimales sont réunies, la puissance frigorifique est de 50kW.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS T | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RESSOURCES |
| Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques |  |  |  |
| E.21 – ÉPREUVE TECHNIQUE | Durée : 4h | Coefficient : 3 | Page 17 / 17 |
| Analyse scientifique et technique d’une installation |  |  |  |