Sommaire

1	COUT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE	2

1.1	Tarification EDF	2

1.2	Options du TARIF BLEU	2

2	LIVRAISON DE L’ENERGIE	4

2.1	Puissance de dimensionnement	4

2.2	Structure du branchement	4

2.3	Règle d’alimentation	4

2.4	Schéma de raccordement	5

2.4.1	EXERCICES GUIDES	5

2.4.2	EXERCICES EN AUTONOMIE	6

3	INSTALLATION ELECTRIQUE D’UNE HABITATION	7

3.1	Schémas de l’installation domestique	7

Les types de schémas	7

3.1.2	La symbolique dans le bâtiment	8

3.1.3	La symbolique des schémas développés et unifilaires		8

3.1.4	Le schéma architectural	9

3.1.4.1	Maison d’habitation	9

3.1.4.2	Lecture du schéma	9

4	Schémas développés de base	10

5	Principales règles d’installation	12

5.1	Références	12

5.2	Prescriptions générales	12

5.3	Sections de conducteurs	12

5.4	Calibre des protections	12

5.5	Nombre de points d’utilisation	13

5.6	Cas des salles d’eau	14

Tableau de répartition	15

5.6.1	Constitution	15

5.6.2	Disposition en coffret	15

6	Canalisations électriques	16

6.1	Règles générales d’installation	16

6.2	Les conducteurs	16

6.2.1	Nature des conducteurs	16

6.2.2	Couleur	16

6.3	Les conduits de filerie	16

6.3.1	Nature	16

6.3.2	Pose des conduits	16

6.4	Appareillage	17

6.4.1	Modes de pose	17

6.4.2	Prises de courant	17

6.4.3	Foyers lumineux	17

6.4.4	Appareils de commande	17

6.4.5	Circuits spécialisés	18

6.4.6	Connexions et raccordements	18

7	INFORMATIONS TECHNIQUES	19

7.1	Indices de protection	19

7.1.1	Classe des matériels	19

7.2	Protection des biens	19

7.2.1	Le danger	19

7.2.2	Les remèdes	19

7.3	Protection des utilisateurs	20

7.3.1	Le danger	20

7.3.2	Technique de protection	20

7.3.3	La protection DDR	21

7.3.4	La prise de terre	21

7.3.5	Liaisons équipotentielles	22

7.4	Appareils de protection contre les surintensités	23

7.4.1	Le coupe-circuit sectionneur à cartouches domestiques	23

7.4.2	Le disjoncteur magnétothermique	23

7.4.3	Appareils de protection différentielle - DDR	24

7.4.4	Sélectivité des protections DDR	24

7.4.5	Disjoncteur Sélectif	24

Marquage des DDR	25

7.4.7	Désignation des conducteurs	26

7.4.8	Les conduits de filerie	26

7.4.8.1	Désignation et caractéristiques	26

7.4.8.2	Détermination du diamètre des conduits de filerie	27

7.4.9	Protection contre les surtensions	28

7.4.9.1	Fonctionnement	28

Choix d’un parafoudre	28

# COUT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

## Tarification EDF

Il existe 3 tarifications :

- Tarif bleu : 	de 3 à 36kVA

- Tarif jaune : 	de 36kVA à 250kVA en BT

- Tarif vert : 	au-delà de 215kW en HT

Dans le cas des installations domestiques, la puissance souscrite est relativement faible.

Le tarif appliqué est le tarif BLEU en BT et généralement en monophasé 230V, mais parfois en triphasé 400V .

La tarification comprend 2 éléments :

- Une prime fixe ou abonnement = f(puissance souscrite)

- Une somme de consommation = f(des kWh consommés)

## Options du TARIF BLEU

- Base 				HP		24h/24 		Le plus simple : un seul prix du kWh

- Heures Creuses		HP		16h/jour

HC		  8h/jour

- Tempo		BLEU		300jours/an	HP		16h/jour

HC		  8h/jour

BLANC	 	43jours/an	HP		16h/jour

(aléatoires)	HC		  8h/jour

ROUGE 	22jours/an	HP		18h/jour

(du 1/11 à 31/03)	HC		  6h/jour

- Option EJP, encore en vigueur, mais remplacée pour tout nouvel abonnement par l’option Tempo

Où :

HP = hors pleine,

HC = heure creuse : en général une durée de 8h entre  ( 21h à ( 7h.

Exemple :  pour un abonnement 15kVA, les prix Hors Taxe sont indiqués ci-dessous (prix 1996 en F pour la prime, en centimes pour les consommations)

|  | Prime fixe annuelle | Prix kWh HP | Prix kWh HC |
| --- | --- | --- | --- |
| Options Base | 1323,72 | 57,77 |  |
| Option Heures creuses | 1993,56 | 57,77 | 32,87 |
| Option Tempo | Prime fixe | Bleu HP | Bleu HC | Blanc HP | Blanc HC | Rouge HP | Rouge HC |
|  | 1352,52 | 27,16 | 17,46 | 63,82 | 49,66 | 251,75 | 106,79 |

Au delà de 18kVA, et tout particulièrement en agricole, EDF alimente en triphasé.

Le réseau de distribution est public 230/400V.

Le Neutre distribué du réseau est relié à la terre (obligatoire : décret du 30/04/1958)

Remarques :

- A la date du 01/02/1999, le prix du kWh a baissé par rapport à 02/1996 (comparer facture et prix indiqués précédemment)

- A la date du 01/01/1999, la TVA sur l’abonnement est passée de 20,6% à 5,5%

- La facture est peu élevée dans le cas ci-dessus. Il s’agit d’une facture de complément :

EDF effectue 2 relevés réels par an et la facturation est effectuée tous les 2 mois,

- soient 2 factures intermédiaires en considérant des consommations estimées (à partir des factures précédentes)

- la 3ème facture est le complément entre les estimations et la consommation réelle sur les 6 mois.

- Et, ici, il s’agit du complément de consommation d’été.

- Un élément de la facture de janvier 1999 est fournie ci-dessous : à comparer à la précédente !

# LIVRAISON DE L’ENERGIE

## Puissance de dimensionnement

- 18kVA en monophasé (90A)

- 36kVA en triphasé (60A)

Figure 1 : Liaisons de raccordement EDF

## Structure du branchement

- Liaison A : assure la liaison entre le réseau BT et le coffret de protection accessible du domaine public . Le coffret est placé en limite de propriété.

Le branchement est soit :

- Souterrain

- Aéro souterrain

- Rarement aérien actuellement

- Liaison B : assure la liaison entre le coffret de protection et le panneau de contrôle du branchement situé à l’intérieur de l’habitation : câble en conducteurs Aluminium ou Cuivre posé sous fourreau TPC rouge enterré (cf. Fiche technique EDF).

La liaison B comporte également un câble de « téléreport » qui relie le compteur électronique (chez le client) à un plot de lecture situé sur le coffret de protection et permettant à EDF de relever l’énergie consommée.

## Règle d’alimentation

- EDF doit procurer à ses clients une bonne qualité de « courant », particulièrement en ce qui concerne les tensions :

- Monophasé : 230V +6% / -10%

- Triphasé : 400V +6% / -10%

- La chute de tension dépendra de

- La longueur électrique (longueur de câble mesurée liaison A + liaison B)

- La puissance de dimensionnement (18kVA mono, 36kVA tri)

- La limite technique du branchement qui impose une section autorisant une chute de tension inférieure à 2% pour la longueur électrique et la puissance de dimensionnement.

Application

- Puissance de dimensionnement : 18kVA

- Liaison réseau-coffret : 	10m - 2*35mm² Al

- Liaison coffret-disjoncteur : 	15m -2*16mm²Cu

D’après le tableau 1 page 4

- Chute réseau-coffret protection : 						10x0,076 = 0,76%

- Chute coffret-disjoncteur : 	15x0,11   = 1,45%

Total = 2,41%

La chute de tension est trop élevée, il faut augmenter la section coffret - disjoncteur (2x25² Cu, ou 2x35² Al) afin de rendre U < 2%.

Tableau 1 : Chute de tension en % par mètre de câble

| Puissance dimensiont | Courant (A) | Aluminium | Cuivre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mono | tri | 2x25 | 4x25 | 2x35 | 4x35 | 2x16 | 4x16 | 2x25 | 4x25 | 2x35 | 4x35 |
| 12kVA | 60 | 20 | 0,071 | - | 0,047 | - | 0,071 | - | 0,041 | - | 0,029 | - |
| 18kVA | 90 | 30 | 0,111 | 0,032 | 0,076 | 0,022 | 0,11 | 0,031 | 0,066 | 0,026 | 0,047 | 0,014 |
| 36kVA | - | 60 | - | 0,071 | - | 0,047 | - | 0,071 | - | 0,041 | - | 0,029 |

Figure 2 : Situation des coffrets électriques

Livret EDF

Compteur électronique du tarif bleu

page 16

## Schéma de raccordement

Sur la figure 1 page 4, le branchement EDF comporte:

- Le coffret de protection avec les fusibles de coupure EDF de type AD (Accompagnement Disjoncteur), taille 00, de calibre 45, 60 ou 90A.

Le disjoncteur de branchement, facilement accessible, doit assurer la coupure d’urgence et possède la fonction sectionnement.

- Le disjoncteur de branchement, fourni par EDF, a un calibre adapté à la puissance souscrite par le client ; il pourra être, à la demande du client et après justification :

- Différentiel 500mA

- instantané

- ou sélectif (S)

- Non différentiel

Noter :

- Du réseau BT au disjoncteur client (Branche-ment EDF) : soumission à la norme NF C 14-100

- Installation client ( à partir des bornes de sorties du disjoncteur de branchement et du bornier utilitaire du compteur électronique) : soumission à la norme NF C 15-100

- En distribution publique, EDF doit relier le neutre du réseau à la terre (Schéma de liaison à la terre de type TT)

A retenir :

- L’installation du client prend naissance aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement

- L’abonné EDF réalise ou fait réaliser son installation conformément aux règles d’installation Basse Tension : norme NF C15-100 et arrêté technique du 02/04/1991. Il peut également se conformer à des recommandations octroyant un label de qualité tel que « label Confort Electrique » de Promotelec.

- Le calibre du disjoncteur est réglé par EDF en fonction de la puissance souscrite.

- Le compteur électronique dispose de contacts de sortie pouvant mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils (chauffage, eau chaude) afin qu’ils fonctionnent durant les périodes tarifaires où le prix du kW est bas. Il dispose également d’une liaison informatique permettant la gestion énergétique de l’habitation en option Tempo (liaison à un boîtier gestionnaire d’énergie).

### EXERCICES GUIDES

EX1 - 	Le propriétaire d’un pavillon neuf demande un raccordement EDF

- Puissance souscrite 12kVA  option Tempo avec gestion eau chaude et chauffage

- Installation monophasée, puissance de dimensionnement 18kVA

- Longueur liaison A réseau-coffret de protection : 6m, câble 2*35mm² Al

- Longueur liaison B coffret-disjoncteur : 20m, câble 2*35mm² Al

Q1 : vérifier la validité des sections de câble.

Q2 : la puissance souscrite est 12kW. Quel sera le calibre du disjoncteur ?

[calibres standards : 15-30-45-60-75-90A]

Solution :

Q1 : il faut s’assurer que la chute de tension reste inférieure à 2% (cf. Tableau 1 page 4)

- Liaison A : 	6x0,076 	= 0,456%

- Liaison B : 	20x0,076 	= 1,52%

- Total	= 1,976%	donc la section convient.

Q2 : le calibre du disjoncteur est l’intensité limite au-delà de laquelle la disjonction se produira.

D’où : 	(	le calibre standard sera donc 60A

EX2 - 	Pour le pavillon cité ci-dessus dans EX1, rappeler les conditions de fonctionnement et d’utilisation de l’option Tempo.

Solution :

Il s’agit d’un comptage d’énergie « multitarifs », soient :

- 3 périodes annuelles

- bleu   : 	300 jours

- blanc : 	43 jours

- rouge : 	22 jours

- 2 périodes journalières

- HP (heures pleines)  :	16 heures

- HC (heures creuses) :	8 heures

Un dispositif « signal de veille » informe l’abonné et présente la couleur du jour et du lendemain.

### EXERCICES EN AUTONOMIE

EA1 -	Déterminer les limites de  la tension fournie à un abonné (mini et maxi) considérées comme normales par EDF. 	[réponses parmi : 210/240 ; 217/244 ; 207/253 ; 207/244]

# INSTALLATION ELECTRIQUE D’UNE HABITATION

Figure 1: Schéma de principe recommandé pour une installation domestique (d’après Promotelec)

## Schémas de l’installation domestique

### Les types de schémas

L’électricien dispose de plusieurs outils de description du fonctionnement d’une installation électrique. En général, la représentation est symbolique.

Les schémas utilisent alors des symboles et des traits pour représenter les divers appareillages et les conducteurs qui les relient.

Citons :

- Le schéma architectural conçu pour les installateurs électriciens du bâtiment. Ils indiquent les points d’utilisation, leur fonction, les liaisons de commande. Voir figure 5 page 9

- Le schéma unifilaire : schéma de l’architecture globale d’une installation, on ne représente qu’un seul trait de liaison entre les symboles . Voir schéma figure 2 ci-contre.

- Le schéma développé : schéma détaillé du fonctionnement ; la symbolique ne tient pas compte de l’emplacement réel des éléments. Voir schéma figure 3  ci-contre.

- Le schéma multifilaire : schéma de détail des liaison entre appareils. L’important est de  montrer le nombre de conducteurs nécessaires entre éléments du circuit. Voir schéma figure 4 .

- Le schéma « 3D » : c’est une ‘’vue d’artiste’’ pour non spécialistes électriciens. On représente au plus vrai l’allure des composants.

| BOITES, COFFRETS |
| --- |
| Symbole | Désignation |
|  | Boite de connexion |
|  | Coffret de branchement avec une canalisation |
|  | Coffret de répartition (3 départs) |
|  | Boite de dérivation |
| PRISES de COURANT |
| Symbole | Désignation |
|  | Socle de prise avec PE |
|  | Socle de prise avec volet d’obturation |
|  | Socle de prise avec interrupteur |
|  | Socle multiprise (ici 2) avec PE et volet d’obturation |
|  | Socle de prise avec transformateur (type prise rasoir) |
|  | Transformateur de séparation |

### La symbolique dans le bâtiment

| INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE |
| --- |
| Symbole | Désignation |
|  | Lampe (symbole général) |
|  | Projecteur (symbole général) |
|  | Point d’attente d’appareil |
|  | Point d’attente en applique |
|  | Liaison d’interdépendance |
|  | Luminaire à fluorescence |
|  | Luminaire à n tubes (ici n = 3 ) |
|  | Eclairage de sécurité |
|  | Bloc autonome d’éclairage de sécurité |
| INTERRUPTEURS et COMMUTATEURS |
| Symbole | Désignation |
|  | Interrupteur (symbole général) |
|  | Interrupteur avec lampe témoin |
|  | Interrupteur bipolaire |
|  | Interrupteur unipolaire Va et vient |
|  | Interrupteur gradateur |
|  | Bouton poussoir |
|  | Bouton poussoir lumineux |

Symboles architecturaux selon norme NF C03-211 (Tous les symboles n’ont pas été représentés)

| Appareils ELECTRODOMESTIQUES |
| --- |
| Symbole | Désignation |
|  | Appareil de chauffage (symbole général) |
|  | Cuisinière électrique |
|  | Four électrique |
|  | Hotte aspirante et filtrante |
|  | Climatiseur |
|  | Réfrigérateur / congélateur |
|  | Lave vaisselle (LV) |
|  | Lave linge (LL) |
|  | Radiateur soufflant |
|  | Chauffe-eau à accumulation |
| IIDENTIFICATION DES CONDUCTEURS |
| Symbole | Désignation |
|  | Conducteur neutre |
|  | Conducteur de protection (PE) |
|  | Conducteur de protection et de neutre confondus (PEN) |
|  | Canalisation triphasée + neutre + PE |

### La symbolique des schémas développés et unifilaires

D’après les normes NFC 03-207, quelques symboles courants

|  | Interrupteur (contact à position maintenue) |  | Interrupteur sectionneur |  | Contact à fermeture à commande manuelle / BP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sectionneur |  | Fusible, interrupteur, sectionneur |  | Contact temporisé au travail |
|  | Disjoncteur |  | Bobine de relais, contacteur |  | Contact temporisé au repos |
|  | Coupe circuit et barrette de neutre |  | Pôle de contacteur / de rupteur |  | Télérupteur (contact) |
|  | Transformateur |  | Interrupteur variateur électronique |  | Diode |

### Le schéma architectural

Il permet, à partir de l’implantation des murs, cloisons, etc. de positionner les points électriques de commande et d’utilisation

#### Maison d’habitation

#### Lecture du schéma

On se reportera à la signification des symboles architecturaux.

| Pièce | Prises | Lumière | Chauffage | Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salon / Salle à manger | 5 | 1 SA + 1 prise commandée | 4 panneaux rayonnants |  |
| Repas cuisine / cuisine | 7 dont 5 sur plan travail | 1 SA + 1 V V | 2 panneaux rayonnants | 1 raccord plaque + 1 four 1 prise « frigo » + 1 LV |
| Bureau | 4 | 1 SA | 1 convecteur |  |
| Chambre1 | 4 | 1 SA | 1 convecteur |  |
| Douche | 1 | 1 SA + 2 appliques | 1 radiateur SS |  |
| WC |  | 1 SA |  |  |
| Hall d’entrée | 1 | 1 Télérupteur 3BP | 2 panneaux rayonnants |  |
| cellier |  | 1 V V | 1 convecteur | 1 Ballon ECS 1 prise LL + 1 congélateur coffret branchement et répartition |
| escalier |  | 1 V V |  |  |
| extérieur |  | 2 SA |  |  |

Noter : Il existe des « non-dits »

Les prises sont aux niveaux des plinthes (( 15cm du sol), sauf celles du plan de travail de cuisine situées à 1,40 m du sol.

Les interrupteurs, boutons poussoirs sont situés à ( 1,20 m.

Le chauffage est réparti en 3 zones : Jour (salle, salon, cuisine, ...), Nuit (chambres), Salles d’eau.

# Schémas développés de base

# Principales règles d’installation

## Références

Comme pour tout équipement électrique, l’installation électrique de « locaux à usage d’habitation » est régie par des textes officiels dont les principales références sont indiquées ci-après :

Normes françaises : NF C15-100, C15-103, C15-520, C15-476, ...

Décrets et arrêtés : 22/10/1969, 14/11/1988, 05/04/1991, ...

Directive Européenne Basse Tension obligatoire depuis 01/01/1997.

D’autre part, le matériel doit être adapté au milieu dans lequel il est utilisé (chambre, salle de bains,

garage,...) : son indice de protection IPxx doit être connu et caractérise son enveloppe.

La valeur de l’indice minimal est imposé par l’indice de protection des locaux selon la norme NF C15-103.

Tableau 1 : IP minimum requis pour les locaux

IP tableau 2

P 13 Promotelec

(Décodage des symboles: voir page 19)

Exemples : Voir tableau 1 ci-dessus.

chambre = IP20, garage = IP21

Sur certains appareils (projecteurs, radiateurs, etc...) un petit symbole « goutte » apparaît sur la plaque signalétique : cf. Figure 2 ci-dessous.

Figure 2 : Marquage d’un appareil de chauffage  (voir 4.3.4.7.2)

Tous les composants matériels mis en œuvre doivent comporter un logo « NF » garant du respect des normes françaises et européennes.

Noter : Le sigle CE indique que le matériel est conforme au minimum des exigences européennes. Le marquage NF inclut d’office ces exigences, car plus contraignant.

## Prescriptions générales

Les prescriptions suivantes sont obligatoires :

- protection par Dispositif Différentiel Résiduel Haute Sensibilité 30mA de toutes les prises de courant.

- protection par Dispositif Différentiel Résiduel Haute Sensibilité 30mA des éléments d’éclairage, de chauffage, de prises de courant  des salles de bains (volumes 2 et 3).

- Utilisation d’un conducteur de protection dans tous les circuits (PE).

- Utilisation de prises de courant 16A avec broche de terre et obturateurs.

- Protection contre la foudre dans certaines régions à risque.

- Tout circuit doit comporter, sur la phase et à son origine, un dispositif de protection contre les courts-circuits et les surcharges tel qu’un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire.

- Le conducteur neutre de chacun des circuits doit pouvoir être sectionné. Pour ce faire, on utilisera un coupe circuit ou un disjoncteur à coupure bipolaire Ph+N.

- N’employer que du matériel conforme marqué NF

## Sections de conducteurs

Le tableau 2 page 13   indique, pour les différents circuits types, la section des conducteurs à utiliser et le calibre des protections, ainsi que le nombre de points d’utilisation de l’énergie.

Ainsi, un départ « circuit d’éclairage »  desservira 8 points au maximum (ex : chambres, débarras, grenier, etc.) selon la norme. Promotelec recommande de n’en desservir que 5 au maximum.

Les peignes de connexion en cuivre, isolés, sont de section suffisante pour permettre le passage d’un courant maxi de 90A (abonnement 18kW) en monophasé.

Les liaisons entre rangées du tableau de distribution sont réalisées en conducteurs cuivre 16mm²  minimum.

## Calibre des protections

La protection dépend du circuit, voir tableau 2 p 13. Exemple :

- Conducteur 1,5mm² ( fusible 10A ou Dj 16A

- Conducteur 2,5mm² ( fusible 16A ou Dj 25A

Remarquer la différence qui existe entre calibres disjoncteur et fusible pour une même section : cela est dû aux différences de caractéristiques des deux appareils.

Les caractéristiques des dispositifs de protection      I = f(t) seront traités dans le chapitre 6  relatif aux protections des circuits.

| Tableau 2 : sections des conducteurs et calibres des protections (C15-100 / ch7 §771.524/ §771.533) |
| --- |
| Fonction des circuits (composés de : Ph+N+T de même section) | Section Cuivre (mm²) | Calibre Fusible (A) | Calibre Disj. (A) | Nombre de points autorisés par circuit C15-100 recom. |
| Eclairage (et prise de courant commandée par un interrupteur) | 1,5² | 10A | 16A | 8 | 5 |
| Prises de courant normales (10/16A) | 2,5² | 16A | 25A | 8 | 5 |
| Prise Lave linge / Lave vaisselle | 2,5² | 16A | 25A | 1 | 1 |
| Plaques de cuisson, ou cuisinière électrique | 6 | 32A | 40A | 1 | 1 |
| Four électrique | 2,5² | 16A | 25A | 1 | 1 |
| Chauffe eau à accumulation | 2,5² | 16A | 25A | 1 | 1 |
| Ventilation Mécanique Contrôlée | 1,5² | 10A | 16A | 1 | 1 |
| Chauffage convecteur, panneau rayonnant : P <2300W la section dépend de la somme des puissances 2300 à 4600W Des radiateurs du circuit considéré 4600 à 5750W 5750 à 7360W | 1,5² 2,5² 4² 6² | 10A 16A 25A 32A | 16A 25A 32A 40A | 5 | 5 |

A retenir

La section des conducteurs est directement liée à l’intensité d’emploi considérée dans le circuit

Le calibre de la protection est en rapport direct avec la section des conducteurs protégés

## Nombre de points d’utilisation

Pour chaque pièce de l’habitation, un nombre minimum de points d’utilisation est recommandé pour un bon confort.

| Tableau 3 : Nombre recommandé de points d’éclairage et de prises de courant |
| --- |
| Pièce | Nombre de Foyers lumineux | Nombre de Prises 16A | Nombre de boites (prises) spécialisées |
| Séjour, salon | 1 ou prise commandée | 5 (ou tous les 3m) | - |
| Chambre | 1 ou prise commandée | 3 | - |
| Cuisine | 2 (1 central + 1 plan cuisine) | 5 (1 réfrigérateur + 4 sur plan) | 1 LV 16A 1 four 16A 1 plaque 32A |
| Salle d’eau | 2 (1 central + 1 miroir) | 1 (vol 3) | - |
| Buanderie | 1 | 1 | 1 Lave Linge 1 Sèche Linge |
| Cave, garage | 1 | 1 |  |

## Cas des salles d’eau

Le danger dans une salle de bain est omniprésent du fait de l’humidité.

C’est pourquoi des « volumes enveloppes » ont été définis. Lesquels imposent le type de matériel autorisé dans la salle d’eau

Tableau 4 : Indices de protection requis pour les salles de bain

Promotelec

Page 56

Les indices de protection nécessaires dans ces volumes sont donnés dans le tableau 4 ci-dessus .

La norme impose pour les salles d’eau :

- l’utilisation d’un Dispositif Différentiel Résiduel Haute Sensibilité (DDRHS (30mA) pour les circuits autres qu’en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS 12V).

- La très basse tension 12V utilisable dans le volume 1, est issue d’un transformateur de séparation  et de sécurité (conforme à la norme NF EN 60742)

Figure 2 : Volumes enveloppes dans une salle de bain

## Tableau de répartition

Une représentation est donnée ci-dessous figure 8.

### Constitution

Sur la figure 8 , on perçoit  des composants modulaires (1 module ( standard de fixation et de forme) :

- 2 interrupteurs différentiels 30mA

- 14 disjoncteurs divisionnaires

- 1 contacteur « Jour – Nuit »

- 4 barrettes de pontage (peignes)

- 1 répartiteur de terre.

Le tout devant être monté dans un coffret isolant autoextinguible IP30 mini : normalisé NF C61-910 / CEI 493-3

Figure 8 : Tableau de répartition des départs

Promotelec

Page 15 – fig 3

.

### Disposition en coffret

- Le coffret peut être monté en saillie ou bien encore en encastré.

- Il doit se situer entre 1m et 1,80m  par rapport au sol. Il doit  être accessible facilement.  (Le disjoncteur de branchement placé au dessus doit servir de dispositif d’arrêt d’urgence et de sectionnement de l’installation).

- Il sera interdit dans certains locaux tels que salle d’eau, penderies, etc. ...

- Les circuits seront repérés à proximité du dispositif de protection associé.

- La liaison avec le disjoncteur de branchement, situé théoriquement au-dessus, se fera par des conducteurs Cuivre de 16mm².

Outre les éléments cités, le tableau peut recevoir des modules autres tels que :

télérupteurs,

horloges,

délesteurs,

gestionnaires de chauffage,

etc. ...

Par principe,

- il est bon de considérer l’arrivée de l’énergie par le haut, et le départ en bas du dispositif de protection.

- Il faut conserver un certains nombres d’emplacements (modules) non utilisés : 20 à 30%

Fig.9: Position du coffret par rapport au sol.

# Canalisations électriques

## Règles générales d’installation

Les méthodes générales qui prennent en compte l’intensité à véhiculer, le choix des conducteurs et des conduits de filerie, la méthode de pose, la température ambiante, etc. ont été simplifiées afin de s’appliquer aisément à l’habitat.

- La section des conducteurs dépend de la destination du circuit

- Les modes de pose sont restreints et définis :

Sous moulures ou plinthes (essentiellement en rénovation) : conducteurs en rainures, câbles  possibles

Sous conduits en encastré ou en apparent sur paroi : câbles et conducteurs.

Câbles enterrés sous conduit

Figure 11 : Conduits de filerie usuels

Promotelec

Fig 12

Dans les vides de construction : conducteurs dans conduits, câbles

Câbles directement fixés au mur

Le principe général est que les conducteurs  des circuits restent protégés mécaniquement tout au long de leur parcours.

## Les conducteurs

### Nature des conducteurs

Les conducteurs actifs doivent être isolés .

L’âme du conducteur est en cuivre.

Sont couramment utilisés :

- Conducteur rigide H07V-U et H07V-R,

- Conducteur soupleH07V-K

- Câble multiconducteurs N05VV-U, N05VV-R, A05VV-F ou  A07VV-F , H07RN-F

Figure10 : Constitution d’un conducteur et d’un câble

### Couleur

Conducteur simple :

Neutre : bleu clair

Phase : rouge, noir, etc. sauf bleu clair, vert, jaune, bicolore vert – jaune

Protection : bicolore vert – jaune

Conducteurs de câbles

Neutre : bleu clair

Phase(s) : noir (brun pour triphasé)

Protection : bicolore vert – jaune

Exemple : pour un va et vient, nous pourrions avoir

- rouge : phase ;

- violet : navettes ;

- orange : lampe ;

- bleu clair : neutre ;

- vert - jaune : PE

## Les conduits de filerie

### Nature

Ce sont des conduits tubulaires en matière plastique normalisés NF-USE (cf. Figure 11).

En montage apparent, des plinthes et des moulures sont souvent utilisées.

### Pose des conduits

Ils peuvent être posés

en apparent,

en encastré,

dans le vide de construction.

Quelques règles :

- Les conduits orange doivent être complètement noyés dans un matériau incombustible et sont donc interdits dans les vides de construction ou en apparent

- Le raccordement des conduits entre eux s’effectue avec les accessoires appropriés (manchons, boites, etc.)

- Ils doivent être placés de façon à ne pas accumuler de l’eau

- Aucun conduit ne doit être posé sur ou bien dans les parois de conduit de fumée ou de gaines de ventilation.

- Un conduit peut contenir plusieurs conducteurs appartenant à des circuits différents si et seulement si :

Les conducteurs sont isolés pour la même tension, et  si

Les circuits sont protégés individuellement contre les surintensités,

et  si

Les circuits sont issus du même disjoncteur de branchement .

- Il doit être facile de tirer et retirer les conducteurs ou câbles après la pose des conduits

- En encastré :

Les tracés obliques sont interdits

Les raccords de type coudes, tés sont interdits.

Dans les cloisons non porteuses, l’encastrement s’effectue après la construction en saignée (règles spécifiques dans guide UTE C15-120).

Toute canalisation se termine par une boite d’encastrement.

- En enterré :

seuls les câbles FR N05VV-U ou U1000R2V posés en fourreau ICD, ICT,  TPC sont autorisés

Pose à une profondeur de 0,6m si pas d’accès aux voitures, sinon à 1m ; un dispositif avertisseur (grillage rouge) est placé à 0,1m au dessus de la canalisation

Distance de croisement ou de côtoiement d’une autre canalisation (eau, gaz, électricité, téléphone) : 20cm

## Appareillage

### Modes de pose

Pose en saillie :

Canalisation apparente : le conduit pénètre dans l’appareil

Canalisation encastrée : le conduit pénètre dans le boîtier d’encastrement à l’arrière de l’appareil.

Pose en encastrement :

Le conduit pénètre dans la boite d’encastrement. L’appareil est monté dans cette boite.

Dans le cas d’appareillage placé en huisserie métallique, l’huisserie sera reliée au conducteur de protection.

### Prises de courant

Rappel : la protection des utilisateurs doit être assurée par un DDRHS 30mA .

- Les socles 16A sont à obturateur et toutes possèdent un contact de terre.

- Les fixations sont à griffes ou à vis. (Vis exigées si  label Promotelec)

- Le nombre de prises est recommandé pièce par pièce (Voir tableau 3 page 13).

- Il est déconseillé de placer une prise au-dessus d’un point d’eau (évier) ou d’une source de chaleur (plaque chauffante).

- Les prises seront placées à plus de 5cm du sol (12cm pour les 32A)

### Foyers lumineux

- Ils sont commandés par interrupteur, les luminaires ne doivent pas être de classe 0 ; s’ils sont de classe II, le conducteur de terre doit être laissé en attente (Voir § 7.1.1 page 19)

- Ils peuvent être alimentés en TBTS par l’intermédiaire de transformateur. Dans ce cas, la section des conducteurs est liée au courant d’emploi. Des prescriptions particulières existent pour ce type de matériel.

### Appareils de commande

- Interrupteur, commutateur commandant un foyer fixe doivent être de type 10A . (c’est le standard)

- La coupure unipolaire doit s’exercer sur le conducteur de phase.

- Un foyer lumineux (ou plus) commandé par plus de 2 points nécessitera un télérupteur et des boutons-poussoirs.

- Les boutons situés à proximité des portes seront placés prioritairement côté ouvrant à une hauteur comprise entre 1m et 1,20m.

- Une signalisation lumineuse sur les « boutons » est souhaitable pour les éclairages externes (raisons d’économies)

### Circuits spécialisés

Ils nécessitent un circuit spécifique et une protection associée.

Citons :

les alimentations de plaque de cuisson, de four, de chauffe-eau, de VMC, de sonnerie, de volets roulants, d’alarme, de portail, etc.

Les circuits VMC*, sonnerie, volets, alarme consommant ‘’peu’’, des conducteurs de 1,5mm² suffiront.

Noter que pour une installation de sonnerie extérieure, un transformateur de sécurité est souhaitable. Le bouton poussoir aura un IP24.

Par exemple, un portail de propriété nécessitera une canalisation enterrée et un circuit spécifique.

- : VMC = Ventilation mécanique contrôlée

### Connexions et raccordements

La présence de conducteurs impliquent de relier :

Les conducteurs à l’appareillage : bornes

Les conducteurs entre eux : jonctions

Les dispositifs de connexion tels que :

- barrettes (cf. Tableau de répartition),

- blocs de jonction.

seront disposés dans des boites de connexion ou d’encastrement de l’appareillage (les dimensions doivent le permettre).

- Le couvercle des boites de connexions doit rester accessible et démontable à l’aide d’outils.

- Un « repiquage » sur les bornes est possible et autorisé pour les prises de courant.

Toute épissure (ou soudure) est interdite.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Indices de protection

Le 1er chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de corps solides, et donc contre l’accès aux parties sous tension ; indice de 0 à 6,

Le 2ème chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de l’eau ; indice de 0 à 8

Une lettre éventuelle indique la protection des personnes contre l’accès à des parties sous tension :

(  A : accès du dos de la main

(  B : accès du doigt

(  C : accès avec outil de < 2,5mm

(  D : accès avec outil de < 1mm

De petits symboles apparaissent sur la plaque signalétique et caractérisent la protection du matériel relative à l’eau :

‘’goutte’’ : chute verticale de gouttes d’eau,

‘’goutte dans triangle’’ : aspersion à < 60°,

‘’goutte dans double triangle’’ : jet d’eau,

‘’2 gouttes’’ : immersion,

Voir tableau page 12 .

### Classe des matériels

Elle est matérialisée par un symbole sur la plaque signalétique de l’appareil, cf. Tableau ci-dessous .

Tableau : Classe Fonctionnelle de l’appareillage

| Symbole | classe | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| aucun | 0 | Isolation fonctionnelle seule | Appareil sans fil de terre |
|  | 1 | Isolation fonctionnelle + mise à la terre des masses métalliques accessibles | Machine à laver Cafetière électrique |
|  | 2 | Double isolation : fonctionnelle + supplémentaire. Pas de fil de terre. | Mixer de cuisine, Perceuse portative |
| 12V | 3 | Matériel alimenté sous une tension de sécurité inférieure à 50V. La tension est indiquée | Lampe située juste au dessus d’une baignoire ou d’une douche |

Exemples :

Dans le volume 2 d’une salle de bain, sont autorisés les appareils de classe 2 marqués

copie figure 6

Les indications de la plaquette ci dessus signifient :

- Appareil répondant aux minimum européen et aux normes françaises NF ; recommandé Promotelec,

- de classe II : double isolation,

- protégé contre les projections d’eau,

- catégorie B : thermostat à dérive température < 2,5°C et écart < 1°C

L’appareil convient pour une salle de bain dans le volume 2  (rappelons qu’il s’agit d’un radiateur ... sèche serviette)

## Protection des biens

### Le danger

En cas de surcharge, l’intensité qui circule est supérieure à la normale (par exemple 25A au lieu de 16A admissible, ce qui peut arriver avec un moteur d’aspirateur bloqué  ...). Les conducteurs vont anormalement s’échauffer, les isolants seront endommagés, le risque d’électrisation et de brûlure existe pour l’usager, voire le risque de court-circuit et d’incendie.

En cas de court-circuit, la résistance du circuit est celle des conducteurs de l’installation, c’est à dire très faible : de l’ordre de 0,1 à 0,5 .

L’énergie mise en jeu () devient vite importante et sert uniquement à l’échauffement des conducteurs. A terme ((1/10ème de seconde), il y a fusion des conducteurs, volatilisation  et déclenchement d’un incendie...

En cas de surtension, la destruction des matériels par claquage est possible sur coup de foudre ou surtension réseau.

### Les remèdes

Les conducteurs doivent être définis et choisis en fonction de leur utilisation (circuit d’éclairage, circuit de cuisinière électrique,...). Leur section dépend de leur intensité admissible.

Il faut interrompre le circuit à temps, c’est à dire agir dès l’apparition du défaut : ce sera le rôle des coupe-circuits et des disjoncteurs adaptés à la section des conducteurs.

Il est bon de protéger contre les surtensions surtout dans certaines régions où la foudre est fréquente.

A retenir :

- utiliser un matériel de protection contre les surintensités adapté à chaque départ de l’installation.

- utiliser un matériel de protection contre les surtensions adapté aux matériels à protéger.

## Protection des utilisateurs

### Le danger

Le courant électrique est dangereux parce qu’invisible.

Le danger potentiel est représenté par la courbe temps – courant  figure 2 :

- un courant  < 10mA est inoffensif,

- un courant de 50mA pendant plus de 0,2s est dangereux.

- La résistance du corps humain au passage du courant varie beaucoup et tout particulièrement en fonction de l’humidité de la peau.

Valeurs moyennes de la résistance du corps :

- 2000 dans les conditions sèches : cuisine, salon.

- 1000 dans les conditions mouillées : salle de bain

Pour éliminer le danger, il faut que le temps de coupure de l’appareil de protection soit inférieur à celui défini par la caractéristique UC(t) pour une tension de contact donnée.(cf. Figure 3)

Figure 2 : Caractéristique I(t) d’effets physiologiques du courant (IEC 479-1)

La courbe S peut être considéré comme limite de sécurité

Exemple :

pour une tension de contact de 230V,  la protection doit agir  en

Moins de 155ms si les locaux sont normaux (secs) : UL = 50V

Moins de 50ms si les locaux sont mouillés :    UL = 25V

### Technique de protection

La protection des personnes repose sur 2 concepts :

- Protection contre les contacts directs avec des conducteurs actifs

- Protection contre les contacts indirects

Figure 3 : tension de contact

Le courant qui circule dans le corps dépendra de la tension de contact UC . La sécurité sera assurée pour les limites conventionnelles de tension qui sont :

- UL = 50V en locaux secs

- UL = 25V en locaux mouillés

La technique de protection fait appel à :

- un DDR qui détecte le courant de fuite (ou de défaut) à la terre de l’installation et,

- à la tension limite conventionnelle UL qui est la tension de contact au-delà de laquelle il y a danger pour la personne

En alternatif, ces tensions limites sont :

- UL = 50V en locaux secs,

- UL = 25V en locaux mouillés

- UL = 12V dans le volume 1 de la salle de bain.

### La protection DDR

DDR = Dispositif Différentiel Résiduel.

Le circuit s’ouvre sous l’effet d’un courant de défaut s’écoulant à la terre.

- En ajoutant le DDR à un interrupteur, on obtient un Interrupteur différentiel ;

- en l’ajoutant à un disjoncteur, ce sera un disjoncteur différentiel.

Le principe de fonctionnement est donné  figure 4.

Les enroulements de phase et de neutre constituent le primaire d’un transformateur torique.

La différence des 2 courants  I( = I1 – I2 est détectée par le tore magnétique qui induit un courant dans le bobinage secondaire , lequel fait alors ouvrir les contacts par l’intermédiaire du relais déclencheur.

I(n est appelé la sensibilité du DDR (correspond au calibre du différentiel).

Quand le courant I( atteint un certain niveau, le DDR déclenche : pour I(n /2 < I( < I(n).

Noter : le bouton d’essai du DDR crée un courant de défaut calibré par la résistance. Ce courant qui circule uniquement dans ll’enroulement torique de phase provoquera le déclenchement.

### La prise de terre

La prise de terre est réalisée avec des conducteurs de cuivre, des piquets d’acier ou des plaques suffisamment enterrée pour que la résistance de contact terre – prise soit faible.

Figure 4: Principe de fonctionnement d’un dispositif différentiel.

Résistance limite de prise de terre :

Pour un disjoncteur différentiel en tête d’installation de sensibilité I(n = 500mA, on peut écrire :

Ud = RA.Id	, tel que

Ud : tension de contact < UL = 50V, sinon l’utilisateur est en danger.Le DDR doit pouvoir déclencher à coup sûr .

Le courant de défaut doit être alors   Id ( I(n

La valeur limite de la résistance de terre vaudra : 	RA =

Figure 6 : Recommandations pour circuit de prise de terre

Noter :

Sur la figure 6 page 21,

une barrette de mesure obligatoire permet d’ouvrir le circuit de terre et de mesurer la résistance de la prise de terre.

Chaque canalisation qui, partant du tableau, comportera un conducteur de protection PE (ou fil de Terre) de même section que les conducteurs actifs (phase et neutre) du circuit considéré ou de la plus forte section si plusieurs circuits ont un PE commun.

PE = conducteur de « Protection Electrique » ou encore à l’anglaise « Protection Earth », et plus vulgairement « fil de terre »

A retenir :

Le DDR protège l’utilisateur contre les défauts d’isolement.

Le DDR HS (30mA  protège l’utilisateur contre les risques d’un contact direct.

Exercices rapides :

1 - Si j’ai un disjoncteur de branchement In = 0,3A, que vaudra la résistance limite de prise de terre ?

Réponse parmi : 66, 133, 166

2 - Si la résistance de prise de terre de l’installation diminue (RA ( passe de 100à 20),

( le courant de défaut augmente ou diminue ?

( la tension de contact augmente ou diminue ?

3 – Un conducteur dit « actif » est ?

Réponse parmi : Phase et Neutre, phase uniquement, phase et terre, phase et neutre et terre.

### Liaisons équipotentielles

Figure 7 :Liaison équipotentielle dans une salle de bain

Une liaison équipotentielle consiste à relier ensemble des éléments métalliques conducteurs accessibles afin qu’il n’existe aucune différence de potentiel entre eux.

Ceci est nécessaire dans une salle de bain. Voir figure 7.

## Appareils de protection contre les surintensités

Ils sont au nombre de 2 :

- Le coupe-circuit à fusible (domestique).

- Le disjoncteur magnétothermique.

### Le coupe-circuit sectionneur à cartouches domestiques

Le support est bipolaire, permettant le sectionnement de la phase et du neutre.

le pôle de phase comporte une cartouche cylindrique amovible, avec ou sans indicateur de fusion.

le pôle de neutre comporte une barrette inamovible

Les cartouches ont des dimensions spécifiques selon les calibres. Les supports associés doivent  donc leur correspondre. Ceci évite les risques d’erreurs lors du remplacement d’un fusible détruit.

Le tableau 1 ci-dessous donne les calibres, dimensions, caractéristiques des cartouches domestiques courantes.

| Tableau 1 : Cartouches fusibles domestiques |
| --- |
| Calibre | dimensions | Caractéristiques |
| 10A | 8,5 x 23 | 250V ~ / Pdc 6000A |
| 16A | 10,3 x 25,8 | 250V ~ / Pdc 6000A |
| 20A | 8,5 x 31,5 | 400V ~ / Pdc 20000A |
| 25A | 10,3 x 31,5 | 400V ~ / Pdc 20000A |
| 32A | 10,3 x 38 | 400V ~ / Pdc 20000A |

Figure 8 : Cartouches cylindiques domestiques et support coupe-circuit 1PH+1N

Legrand

Catalogue 97

P62

P63

Noter :

Le Pouvoir de coupure (Pdc) spécifié garantit que la cartouche peut couper un courant de court-circuit inférieur ou égal à cette valeur . Ces valeurs sont suffisantes en installation domestique.

Le corps céramique de la cartouche protège des projections du fil fusible sur le support.

Le support est généralement  de classe II.

### Le disjoncteur magnétothermique

Contrairement au fusible qui interrompt le circuit par destruction, le disjoncteur doit posséder un élément qui détecte la surintensité (capteur) et un élément qui ouvre le circuit (pôle ou contact).

- Si surcharge, ce sera l’élément « relais thermique » qui agit : une bilame parcourue par le courant se déforme sous l’effet Joule du à ce courant. Elle provoquera le déclenchement si le courant de surcharge dure trop longtemps.

- Si court-circuit, un petit électro-aimant excité par le courant qui circule attirera et actionnera très rapidement un levier de déclenchement.

Les pôles de puissances devront posséder un écartement suffisant pour assurer une bonne isolation lors de la coupure, et être conçus pour couper un courant de court-circuit : dispositif de soufflage et d’allongement de l’arc électrique.

Le seuil de déclenchement magnétique définit  le type de « courbe » du disjoncteur. Pour le domestique, c’est la courbe C qui est retenue.

Remarquer sur cette caractéristique :

- Si I ( 20A : pas de déclenchement

- Si 20A ( I ( 150A : déclenchement thermique, le temps de déclenchement dépend de la valeur de la surcharge ;

- 100A  	( ( 2s,

- 25A 	( ( 1h

- Si I ( 150A : déclenchement magnétique quasi instantané (<10ms)

- Le Pouvoir de coupure de ce disjoncteur est de 4500A.

Noter :

La comparaison des caractéristiques d’un fusible 16A avec celle du disjoncteur 20A capables de protéger un même conducteur de 2,5mm²

La caractéristique de déclenchement d’un disjoncteur est en réalité comprise entre 2 limites mini et maxi : gabarit imposé par la norme (EN 60-898).

Par exemple : pour une courbe C, le déclenchement magnétique d’un disjoncteur de calibre In doit se situer pour 5In ( I ( 10In .

Pour une courbe D, ce serait 10In ( I ( 20In , la zone thermique étant simplement prolongée.

### Appareils de protection différentielle - DDR

- Un disjoncteur a une fonction de protection contre les surintensités.

- Un interrupteur établit et ouvre un circuit : il a une fonction de commande.

Exemple : Interrupteur 40A bipolaire ; 40A est le courant  maximum commandé par l’interrupteur.

L’adjonction du « bloc différentiel » à un interrupteur ou à un disjoncteur fait qu’il devient sensible aux différences de courant entre ce qui rentre et ce qui sort de l’appareil ; les 2 appareils s’ouvriront alors et protégeront contre les défauts de terre.

Le seuil du courant de déclenchement est fixé par la sensibilité I(n .

Valeurs standard : 10, 30, 100, 300 mA

- Toute sensibilité associée à la prise de terre adéquate protège contre les contacts indirects

- Seule la sensibilité 30mA (ou moins de 30mA) protège également contre les contacts directs.

- Une sensibilité de 300mA est considérée protéger contre l’incendie.

Par construction, le courant de défaut qui provoquera le déclenchement se situera dans l’intervalle

Exemple de coût comparatif :

- Interrupteur différentiel calibre 40A – In 30mA  (coût # 30 Euros)

- Disjoncteur différentiel Uni + Neutre  calibre 40A – In 30mA  (coût # 50 Euros)

Un interrupteur coûte donc moins cher mais ne protège pas les circuits. C’est la raison pour laquelle il est associé avec des coupe-circuits ou avec des disjoncteurs divisionnaires en tête d’installation.

### Sélectivité des protections DDR

Définition : Deux protections sont sélectives si, en cas de défaut, seul le circuit en défaut se trouve mis hors circuit, le reste de l’installation continuant de fonctionner normalement.

### Disjoncteur Sélectif

Supposons un courant de défaut à la terre Id ( 1A, le courant circule à travers les 2 DDR de In 500mA et 30mA. (cf. Figure 10)

1.Si les deux appareils sont à déclanchement instantané, les DDR donnent simultanément l’ordre aux contacts de s’ouvrir : le disjoncteur et l’interrupteur s’ouvriront tous les  deux ; il n’y a donc pas de sélectivité.

2.Si le disjoncteur est de type Sélectif et l’interrupteur de type instantané, l’ordre d’ouverture du disjoncteur est différé de quelques 50ms ; dans ce cas l’interrupteur s’ouvre, éliminant alors le courant de défaut Id et par conséquent l’ordre même de déclenchement du disjoncteur. Le reste de l’installation peut continuer de fonctionner : il ya sélectivité.

### Marquage des DDR

Des sigles apparaissent sur la face de l’appareil différentiel. Leur signification est fournie à la figure 25.

A retenir :

Disjoncteur différentiel = disjoncteur + DDR

Interrupteur différentiel = interrupteur + DDR

Le calibre du DDR est la sensibilité In

Seul un DDR HS 30mA protège contre les risques dus à un contact direct ou indirect par rapport à la terre

Il y a sélectivité différentielle dans les départs si

- Chacune des branches est protégée séparément par un DDR. (sélectivité horizontale)

- La protection amont (disjoncteur de tête) a un calibre In amont ( In aval et est de type S . (sélectivité verticale)

### Désignation des conducteurs

La désignation nationale UTE s’efface progressivement en faveur de la désignation européenne CENELEC.

Un câble N 05 V V - R 10  signifie qu’il s’agit

- D’un câble utilisé en France seulement,

- pour une tension de 500V maxi entre 2 conducteurs

- chaque conducteur isolé au PVC,

- la gaine externe étant du PVC,

- l’âme de chaque conducteur est rigide et constituée de plusieurs brins torsadés d’une section totale de 10mm².

Un câble U 1000 R 0 2 V  signifie qu’il s’agit

- d’un câble normalisé en France,

- pour une tension de 1000V maxi entre 2 conducteurs,

- chaque conducteur est isolé au Polyéthylène réticulé,

- il n’y a pas de gaine de bourrage,

- la gaine externe épaisse étant en PVC,

- l’âme de chaque conducteur est rigide et en cuivre  sinon la désignation aurait été U1000 A R02V avec une âme aluminium.

| Tableau 2 : Désignation d’un câble selon le CENELEC |
| --- |
| 1ère lettre : Normes CENELEC | Tension de service | Isolant conducteur et gaine | Ame du conducteur |
| H : harmonisé | 03 : 300V | V : PVC (vinyle) | U : rigide massive |
| A : série nationale reconnue | 05 : 300/500V | R : Caoutchouc naturel | R : rigide câblée |
| N : série nationale non reconnue | 07 : 450/700V | X : Polyéthylène réticulé | K : souple classique F : souple classe 5 |
|  | 1 : 600/1000V | N : Néoprène | H : extra souple |
| Tableau 3 : Désignation d’un câble selon l’UTE |
| 1ère lettre : Normes UTE | Tension de service | Isolant conducteur et gaine externe | Bourrage | Revêtement métal |
| U | 250 : 250V | V : PVC (vinyle) | G : gaine de bourrage | P : gaine plomb |
|  | 500 : 500V | C : Caoutchouc vulcanisé | 0 : pas | F : feuillard acier |
|  | 1000 : 1000V | R : Polyéthylène réticulé | 1 : gaine externe | Z : zinc ou autre métal |
|  |  | X : Isolant minéral | 2 : gaine protection épaisse |  |
| Tableau 4 : Désignation des conduits |
| IRO | Isolant Rigide Ordinaire | lisse | Etanche, non propagateur de la flamme | Exemple de désignation : 20 ICD 390 |
| ICO | Isolant Cintrable Ordinaire | annelé souple |  |  |
| ICD | Isolant Cintrable Déformable | lisse | Etanche, non propagateur de la flamme si couleur autre que rouge, jaune, vert et orange. Orange : propagateur de la flamme |  |
| ICT | Isolant Cintrable Transversalement élastique | annelé |  |  |
| Tableau 5 : Désignation des conduits tubulaires normalisés |
| 1ère lettre | Isolement | I : isolant | M : métallique |  |  |
| 2nde lettre | Mise en œuvre | C : cintrable | R : rigide | S : souple |  |
| 3ème lettre | Résistance à l’écrasement | B : blindé | D : déformable | O : ordinaire | T : élastique transversalement |
| 1er chiffre | Contrainte mécanique | 3 : moyenne | 5 : très forte |  |  |
| 2ème chiffre 3ème chiffre | Tenue aux températures | 00 : pas d’exigence | 05 : utilisation de –5 à + 60°C | 90 : utilisation de –5 à 60°C et temporaire jusqu’à 90°C |

### Les conduits de filerie

#### Désignation et caractéristiques

Les tableaux 4 et 5 ci-dessous concernent les conduits tubulaires en matière plastique normalisés NF-USE.

Diamètre extérieur normalisé (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Exemple : 20 ICD 390 signifie

- 20 : diamètre extérieur

- ICD : conduit isolant cintrable (travail sans outil) déformable

- 3 : résistance mécanique moyenne

- 90 : température limite maxi

#### Détermination du diamètre des conduits de filerie

Sachant que les conduits doivent permettre le passage aisé des conducteurs, seulement 1/3 de la section intérieure du conduit sera utilisée.

| Tableau 6 : Sections intérieures utilisables |
| --- |
| Diamètre extérieur du conduit (mm) | Section utilisable du conduit (mm²) = 1/3 de la section réelle |
|  | IRO | ICO, ICD, ICT |
| 16 | 44 | 30 |
| 20 | 75 | 52 |
| 25 | 120 | 88 |
| 32 | 202 | 155 |
| 40 | 328 | 255 |
| 50 | 514 | 410 |
| 63 | 860 | 724 |

| Tableau 7 : Section des conducteurs et câbles 3 conducteurs |
| --- |
| Section âme Cu (mm²) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Section isolant compris (mm²) | H07V-U / R | 8,55 | 11,9 | 15,2 | 22,9 | 36,3 | 50,3 | 75,4 |
|  | H07V-K | 9.6 | 13,9 | 18,1 | 31,2 | 45,4 | 60,8 | 95 |
|  | FRN 05 VV-U | 86.6 | 113 | 133 |  |  |  |  |
|  | A 05VV-F | 75,4 | 113 |  |  |  |  |  |

Application :

Il faut « passer » 3 conducteurs de 4mm² + 2 autres de 2,5mm²  type H07V-U dans un conduit ICO nécessite un « tube » de diamètre tel que :

S fils = 3x15,2 + 2x11,9 = 69,4 mm²

( conduit ICO = 88mm²

D’où un conduit de D = 25mm nécessaire.

Désignation : 25 ICO 300

### Protection contre les surtensions

Le parafoudre est destiné à protéger les équipements contre les surtensions (cf. Figure 13)

D’origine atmosphérique : la foudre,

D’origine industrielle : les surtensions de manœuvre.

Selon l’origine, les surtensions apparaissent :

- Entre un conducteur actif et la terre (Ph/T ou N/T) : surtension dite de mode commun (MC).

- Entre deux conducteurs actifs (Ph/Ph, Ph/N) : surtension dite de mode différentiel (MD).

Un parafoudre d’usage domestique protège contre les 2 modes de surtensions MC et MD (cf. figure 27)

#### Fonctionnement

Constitué souvent par des varistances (varistance = résistance qui diminue avec la tension)

Cf. Figure 14

En veille, en l’absence de surtension, le parafoudre présente une impédance très élevée : aucun effet sur l’installation.

En fonctionnement, le parafoudre s’amorce et écoule à la terre des courants très élevés en limitant la tension à ses bornes.

#### Choix d’un parafoudre

Trois critères essentiels :

- Exposition du bâtiment aux risques dus à la foudre (carte de niveaux kérauniques)

- La sensibilité des matériels (électromécanique, électronique ou informatique)

- La valeur des matériels à protéger.

Deux principales gammes de parafoudres sont proposées

Gamme de protection générale : se place en tête d’installation afin d’évacuer le maximum de courant à la terre,

Gamme de protection fine : se place en tête d’installation ou près des circuits sensibles dont on veut limiter la surtension à une valeur acceptable.

Les parafoudres acceptent un petit nombre d’écoulements dus à des surtensions. C’est pour cette raison qu’ils sont équipés d’une visualisation de fin de vie et doivent pouvoir être déconnectés du réseau (déconnexion interne ou externe au parafoudre).

Sur la figure 16 , l’utilisation d’un disjoncteur de déconnexion noté DD adapté (en général 20A courbe C) est nécessaire.

La longueur des connexions au parafoudre doit être la plus réduite possible (< 50cm).

# Footnotes

Conduit plastique annelé. Rouge pour EDF, vert pour le gaz, jaune pour les télécommunications, etc.

Norme relative aux règles d’installations électriques à basse tension

Gaine électrique Rouge agréée EDF

# Text boxes

Sur ce schéma, on constate des valeurs spécifiques pour le type et le calibre des appareils de protection, ainsi que pour les sections de conducteurs.

Figure 4 : Schéma multifilaire d’un montage Simple Allumage avec voyant de signalisation

Figure 2 : Schéma unifilaire.

Le schéma unifilaire ne s’applique qu’à des schémas simples tels que tableaux d’arrivée ou de répartition.

Le nombre de conducteurs représenté par un trait peut être indiqué si utile. (ici, on supposera 3 fils : Ph, N, T)

40A

Cuisine

Salle

Chambre

Chambre

bureau

Simple Allumage

(interrupteur C1)

Allumer et éteindre une ou plusieurs lampes d’un seul point

Simple Allumage

Avec voyant de signalisation.

Idem ci-dessus

Le voyant indique la lampe allumée.

Ex : commande de lumière extérieure

Ne

Double Allumage

(inter double C5)

Allumer et éteindre séparément 2 foyers d’un même endroit

Ex : commande de lustre

Va et Vient

(commutateur C6)

Télérupteur

Télérupteur

Commande en TBT

Minuterie

(connexion 3 fils : montage à éviter, B.P. coté neutre !)

Minuterie

(connexion 4 fils : montage recommandé)

Commande par variateur électronique

Allumer et éteindre un foyer lumineux de deux endroits distincts.

Ex : local à 2 points d’accès

Allumer et éteindre de « n » points différents.

Commande par impulsion sur des boutons poussoirs. Les BP peuvent être lumineux (voir minuterie)

Ex : local à 3 points d’accès ou plus, couloirs.

Fonctionnement Idem ci-dessus.

Utilisation lorsqu’il existe des risques de chocs électriques et qu’une tension de sécurité est souhaitée.

Les Boutons lumineux avec voyant néon ne conviennent pas ici.

Ex : Allumage allées de jardin

Allumage de « n » points différents par action sur un Bouton poussoir, extinction automatique au bout d’un temps réglable.

Bouton lumineux possible.

Ex : Allumage de cave

Fonctionnement idem ci-dessus.

Un BP lumineux  possède un voyant monté en parallèle sur le BP,  constitué d’un tube néon et d’une résistance : consommation de l’ordre de 1mA .

La somme des courants des BPL parcourent, en permanence, la bobine de télérupteur ou de minuterie.

Variation de l’éclairement  à partir d’un point.	Attention :

- la puissance commandée est limitée (ex : 60 à 500W)

- ne convient pas pour les tubes fluorescents

Prise de courant 16A

Un maximum de 5 prises en parallèles est recommandé.

Ici, le circuit est protégé par un disjoncteur divisionnaire 1P+N

Figure 3: Schéma développé du montage Simple Allumage avec voyant de signalisation

1 à 1,8m

Figure 9 : Position du coffret par rapport au sol

III

Contact direct : la personne, en liaison à la terre (par les pieds) touche le conducteur de phase ou bien encore a un contact double (phase – neutre).

Noter :

un fil de « baladeuse » ou de rallonge en mauvais état  est la source la plus fréquente d’accidents électriques majeurs. Il s’agit d’un contact direct.

Contact indirect : la personne touche une masse d’un appareil de classe 1, masse mise accidentellement sous tension à cause d’un défaut d’isolement interne .

Noter :

un défaut d’isolement interne à la machine peut porter la masse de l’appareil à un potentiel dangereux.

1

2

3

N

Ud

I2

Id

Id

RA

RB

Ph

N

PE

Figure 9 : Courbe type d’un disjoncteur  divisionnaire 20A 1P+N courbe C comparée à celle d’un fusible 16A (d’après Legrand)

Figure 5 : Déclenchement sur défaut d’isolement ; le DDR protège l’utilisateur

10000

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

Temps

En (s)

Courant

en A

Disjoncteur DNX 20A

N     PH

Pdc = 4,5kA

Fusible 16A

Pdc 6000A

20

100

200

2000

Disjoncteur de branchement

I(n=500mA

type S

30mA

30mA

30mA

Solution 3 : le meilleur

En séparant la salle d’eau, la sélectivité est améliorée et totale avec un disjoncteur de branchement Sélectif S

Matériels

Fixes

Prises

Salle de

bain

30mA

Solution 2 : le mieux

La sélectivité est assurée entre les matériels fixes et les prises ou le bain si le disjoncteur de tête sélectif

Matériels

Fixes

Prises

Salle de

bain

Disjoncteur de branchement

I(n=500mA

type S (préféré)

30mA

Solution 1 : le minimum imposé

Aucune sélectivité entre les matériels fixes et les prises ou le bain ; la sécurité est assurée.

Matériels

Fixes

Prises

Salle de

bain

30mA

Disjoncteur de branchement

I(n=500mA

type S ou non S

Figure 11 : La sélectivité de la protection différentielle (d’après Promotelec)

Interrupteur

I(n=30mA

Id

Disjoncteur de branchement

I(n=500mA

type S

Figure 10 : Sélectivité entre 2 niveaux de DDR

Figure 12 : Marquage des appareils DDR

Sélectif : permet une sélectivité avec des DDR instantanés placés en aval.

Antitransitoires : les blocs différentiels sont protégés contre les déclenchements intempestifs provoqués par des courants de fuite transitoires : coup de foudre, charge capacitive.

Type AC : les DDR ne détectent que des courants de fuite alternatifs.

Type A : les DDR détectent des courants de fuite avec composante continue qui peuvent exister avec des appareils électroniques.

S

t

I

Surtension de type foudre

durée # 100µs

Tension

Figure 14 : parafoudre unipolaire à varistance  protection MC + MD

In

Up

Surtension de type manœuvre

Suroscillation de 100kHz à 1MHz

Figure 13 : Exemples de surtensions

T

Figure 15 : Caractéristique U(I) d’un parafoudre en mode Commun (pour protection de matériel moyennement sensible)

UC : tension maximum d’emploi

Up : tension (niveau) de protection

In : courant nominal de décharge

Imax : courant maxi de décharge

UC

Imax

<1mA

U

N

Ph

L<50cm

DD

Barrette de terre

30mA

Disjoncteur de branchement

I(n=500mA

type S (préféré)

30mA

Figure 16 : Mise en place d’un parafoudre

( 8kA

Figure 5 :

Schéma RDC

hors TV, Télécom, volets roulants

(400V

(1,5kV

(15kA

PE

Phase

Neutre